臺北市基地開發保水量計算表
一、基地開發基本資料 / 開發行為：□新建 □增加原建築第一層樓地板面積 □改建 □其他 / 基地位置： 區 段 小段 地號等 筆 / 基地面積A1(m2)= (面積計算基準參照表一) / 實際建蔽率r1(%)= / 空地面積A2(m2)=A1(1-r1)=
二、基地內入滲設施資料註1 / 空地施作入滲設施總面積A3(m2)= / 入滲面積比r2(%)= (A3)/(A2)x100%= (r2最多計至100%)
三、最小保水量Vmin(m3) / Vmin(m3)=0.078 ×rc×A1= (rc參照表二)
四、基地內雨水流出抑制設施之計畫保水量(詳細圖說及計算式請另列附件)
流出抑制設施型式		貯留面積(m2)	貯留水深(m)	計畫保水量Vc(m3)
1.建築體外部貯留

2.建築體內部貯留

3.其他型式貯留

ΣVc=________________________
五、基地計畫保水量及格標準檢討 / (1)計畫保水量：ΣVc= m3 / (2)最小保水量：Vmin= m3 / (3)判斷式：ΣVc≧Vmin 合格 / ΣVc＜Vmin 不合格				合格
				不合格
簽署(證)技師	姓名: (簽章)				開業證書字號：
					電話：

註:計算面積值(m2)，四捨五入取到小數點以下4位。計算保水量(m3)，四捨五入取到小數點以下2位。

表一 基地面積計算基準表註2
開發行為別	基地面積計算基準(m2)
新建	依目地事業主管機關核准開發或利用之面積
增加原建築第一層樓 地板面積	以實際增建建築面積除以實際建蔽率(r1)計算
改建	以實際改建建築面積除以實際建蔽率(r1)計算

表二 實際建蔽率及入滲面積比對應保水量折減係數表註3
實際建蔽率範圍r1	入滲面積比範圍r2	保水量折減係數rc
0%≦ r1 ≦20%	r2=0%	1.00
	0%＜r2≦20%	0.98
	20%＜r2≦40%	0.96
	40%＜r2≦60%	0.94
	60%＜r2≦80%	0.92
	80%＜r2≦100%	0.90
20%＜ r1 ≦40%	r2=0%	1.00
	0%＜r2≦20%	0.99
	20%＜r2≦40%	0.97
	40%＜r2≦60%	0.96
	60%＜r2≦80%	0.94
	80%＜r2≦100%	0.93
40%＜ r1 ≦60%	r2=0%	1.00
	0%＜r2≦20%	0.99
	20%＜r2≦40%	0.98
	40%＜r2≦60%	0.97
	60%＜r2≦80%	0.96
	80%＜r2≦100%	0.95
60%＜ r1 ≦80%	r2=0%	1.00
	0%＜r2≦20%	0.99
	20%＜r2≦40%	0.99
	40%＜r2≦60%	0.98
	60%＜r2≦80%	0.97
	80%＜r2≦100%	0.97
80%＜ r1 ≦99%	r2=0%	1.00
	0%＜r2≦40%	0.99
	40%＜r2≦80%	0.99
	80%＜r2≦100%	0.98
r1=100%	r2=0%	1.00

註1：入滲設施施作方式及面積計算請參照內政部「建築基地保水設計技術規範」規定
註2：本表依據「臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準」第4條辦理
註3：本表已將滲透設施時間基期取24小時，土壤滲透係數k值取10-7m/s換算折減

臺北市基地開發逕流排放量計算表
一、流出抑制設施最大排放量基準 / Qmax(最大排放量)=基地面積 A1(m2) ×0.0000173(cms/m2)= cms
二、設計排放方式註1 / □機械式排放 □孔口式排放 □重力式排放 □其他方式排放
機械式排放(請檢附抽水機型號資料) / 設計排放量Qs= 公升/min= m3/s (＊1公升/min=1.66×10-5m3/s) / 備用機組(排放量≦Qs) □有 □無 / 備用機組設計排放量Qsb= 公升/min= m3/s
孔口式排放(y＞L) / 放流口型式： / 【矩形】設計最大排放量Qs= 2.6563 × L × B × ( y - L/2 )0.5 / = 2.6563 × × × ( - )0.5= m3/s / 【圓形】設計最大排放量Qs= 2.0862 × L × L × ( y - L/2 )0.5 / = 2.0862 × × × ( - )0.5= m3/s / A：放流管斷面積(m2)=圓形(πL2/4)或矩形(L×B) / L：放流口直徑或高度(m)= / B：放流口採用矩形時寬度(m)= / y：最大孔上水頭(m)= (開孔以上有效水深)
重力式排放 / 矩形堰 直角三角堰 / B：放流口採用矩形時寬度(m)= / y：最大堰上水頭(m)= B：渠道寬度(m)= / y：最大堰上水頭(m)= / 【矩形堰】 設計最大排放量Qs=1.767×B×y3/2= m3/s 【直角三角堰】 設計最大排放量Qs= 1.47×y5/2= m3/s
其他方式排放: 由設計者提出設計圖與計算說明並經技師簽，審核單位審核認定後採用之 / Qs= m3/s
ΣQs= m3/s
三、溢流設施設置(勾有者請檢附相關資料) / □有 □無
四、申請基地流出抑制設施排放量及格標準檢討 / (1)最大排放量：Qmax= m3 / (2)設計最大排放量：ΣQs = m3 / (3)判斷式： / 0.85 Qmax≦ΣQ s ≦ Qmax □合格 / Qmax ＜ΣQ s □不合格 / ΣQ s＜ 0.85Qmax □不合格 / 機械式排放無備用機組及必要之溢流措施 □不合格		合格
		不合格
簽署(證)技師	姓名: （簽章）	開業證書字號：
		電話：

註:1.請先查明該地區雨水下水道系統圖，以利雨水貯留設施排放口之佈設。
2.計算長度(m)四捨五入取到小數點以下2位，計算流量值四捨五入取到小數點以下4位。