| 高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄表 附表二 附件(一)A表 |  |  | 用電戶： |  | 地點： |  |  |  |  | 執行檢驗人員： |  |  | 記錄人員： |  |  | 日期： |  | 氣候： |  | 頁次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  | 溼度： ％ |  |  |  |  |
| 序 | 盤面名稱 | 系統耐壓包含之設備明細 |  | 規格 | 相別 | 加壓 | 洩漏電流(μA) |  |  |  | 絕緣電阻 (MΩ) | 接觸電阻 (μΩ) |  | 20℃ 絕緣校正 | 耐壓時間 狀況 |  | 絕緣測試 |  | 評判結果 (註1) |  | 備註 |  |
|  |  |  |  |  |  | (kV) | 10" | 30" | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA 額定： kV A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ | kV 連續 分鐘 狀況： |  | 儀錶：2.5kV MΩ 儀錶：10kV MΩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。

註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

| 高壓斷路器檢測紀錄表 附表二 附件(二)B表 |  |  | 用電戶： | 地點： |  |  | 執行檢驗人員： |  |  |  |  | 記錄人員： |  |  | 日期： |  | 氣候： |  | 頁次： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  | 溼度： ％ |  |  |  |
| 序 | 盤面名稱 | 斷路器名稱 | 規 格 | 製造出廠 | 加壓 | 洩漏電流(μA) |  |  |  | 相別 | 絕緣電阻 (MΩ) |  | 接觸電阻 (μΩ) | 跳脫時間 (毫秒) |  | 閉合時間 (毫秒) |  | 評判結果 (註1) | 備 註 |  |
|  |  |  |  |  | (kV) | 10" |  | 30" | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 廠牌： 型式： 遮斷容量： kA 額定： kV A | 日期： 編號： |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。

註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。

註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。

專任電氣技術人員簽章

| 高壓變壓器、比壓器、比流器 附表二 附件(三)C表 、避雷器、電容器檢測紀錄表 |  |  |  | 用電戶： |  | 地點： |  |  | 執行檢驗人員： |  |  |  |  |  |  | 記錄人員： |  | 日期： |  | 氣候： |  | 頁次： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  | 溼度： ％ |  |  |  |
| 序 | 盤面名稱 | 測試名稱 | 規 格 |  | 製造出廠 |  | 電壓（流）規格 | 相別 |  | 加壓 | 洩漏電流(μA) |  |  |  | 絕緣電阻 (MΩ) |  | 20℃ 絕緣校正 |  | 絕緣油耐壓 |  | 評判結果 (註1) | 備 註 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  | 10" | 30" | 60" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  | 日期： 編號： |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  | kV 酸價： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  | 日期： 編號： |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  | kV 酸價： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  | 日期： 編號： |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  | kV 酸價： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  | 日期： 編號： |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  | kV 酸價： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 廠牌： 型式： 容量： kVA |  | 日期： 編號： |  | 一次側： kV/A 二次側： V/A | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 油溫： ℃ 係數： MΩ |  | kV 酸價： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地電阻 |  | （1）系統接地電阻： Ω （2）避雷器專用接地電阻： Ω （3）設備接地電阻： Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高壓保護電驛檢測紀錄表 附表二 附件(四)D表 |  | 用電戶： |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  | 執行檢驗人員： |  |  |  |  | 記錄人員： |  | 日期： |  | 氣候： |  | 頁次： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  | 溼度： ％ |  |  |  |
| 序 | 盤 名 規 範 | 相別 | 電電設 壓流定 (V/A) | 時設 間定 (S.L.k) | 始電電 動壓流 (V/A) | A:200﹪ OV:130﹪ UV:70﹪ (S) |  | A:300﹪ OV:140﹪ UV:50﹪ (S) | A:500﹪ OV:150﹪ UV:30﹪ (S) | 瞬 時 元 件 |  |  |  |  | 電驛 編號 | 絕緣 電阻 (MΩ) | 閉 合 區 間 |  | 接 線 測 試 |  |  |  | 評判結果 (註1) | 備 註 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設定(A) | 時間 (S) |  |  | 始動 (A) |  |  |  |  | 一次側 |  | 二次側 |  |  |  |  |
| 1 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  | kV |  | kV |  |  |  |  |
|  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  | A |  | A |  |  |  |  |
| 2 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  | kV |  | kV |  |  |  |  |
|  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  | A |  | A |  |  |  |  |
| 3 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  | kV |  | kV |  |  |  |  |
|  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  | A |  | A |  |  |  |  |
| 4 | 電驛名稱： 盤名： 廠牌： 型式： CT比： PT比： | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 。_ 。_ 。_ 。 |  | A 。 |  | A 。 |  |  |  |  |
|  |  | 動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A( )＋-- ( ) – |  | kV |  | kV |  |  |  |  |
|  |  | 差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V( )＋-- ( ) – |  | A |  | A |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 低壓設備檢測紀錄表 附表二 附件(五)E表 |  |  | 用電戶： |  |  |  |  |  |  | 地點： |  |  |  |  |  | 執行檢驗人員： |  |  |  | 記錄人員： |  |  |  | 日期： |  |  |  | 氣候： |  | 頁次： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  |  |  | 溼度： ％ |  |  |  |  |
| 序 | 迴路名稱 | 保護開關 |  | 對地絕緣電阻(MΩ) |  |  | 相間絕緣電阻(MΩ) |  |  |  | 評判結果 (註1) | 接地電阻 (Ω) |  | 評判結果 (註1) | 備 註 |  | 序 | 迴路名稱 | 保護開關 |  | 對地絕緣電阻(MΩ) |  |  |  | 相間絕緣電阻(MΩ) |  |  | 評判結果 (註1) | 接地電阻 (Ω) | 評判結果 (註1) | 備 註 |  |
|  |  |  |  | R-E | S-E | T-E | R-S | R-T | S-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-E | S-E | T-E |  | R-S | R-T | S-T |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | P AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高低壓設備熱顯影檢測紀錄 附表二 附件(六)F表 |  |  | 用電戶： |  |  |  | 地點： |  |  | 執行檢驗人員： |  |  |  |  | 記錄人員： |  | 日期： |  |  | 氣候： |  | 頁次： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溫度： ℃ |  |  | 溼度： ％ |  |  |
| 序 | 盤面名稱 | 設備名稱 |  | 區域 |  |  |  | 時間 | 檢測 溫度 |  | 異常 溫度 | 異常位置 |  |  |  | 熱像圖檢測分析說明 |  |  |  |  | 評判結果 (註1) | 備註 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  | ３ |  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  | ７ |  |  |  | ８ |  |  |  |  |  |
| 改善建議： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 專任電氣技術人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |