臺北市政府衛生局113年度醫院督導考核紀錄表

考核項目：醫療機構環境設施設備安全管理督導考核	適用醫院：□醫學中心 □區域醫院 □地區醫院
醫院名稱：	考核日期：113年 月 日
業務聯繫資訊：
衛生局──負責單位：醫事管理科／承辦人員： ／聯絡電話：(02)27208889轉7111
考核醫院－負責單位： ／承辦人員： ／聯絡電話：
●考核結果說明：「待加強」－訪評對象須改善，並給予建議事項。
●111-112年缺失項目無有效改善措施作為，將列入衛生局年度醫院個別輔導專案。
考核指標	考核重點	查核方式
一、防火區劃
1.機構防火區劃(圖)基本資料是否確實？	1.是否有全院各層防火區劃（簡）圖，並檢附自主管理紀錄及建築物公安申報書、消安檢修申報書。 / 2.建立防火區劃之基本資料（包含：機構面積及空間用途特性、提供之逃生避難設施設備之位置、種類及數量、機構留容人數，包含病人數及醫療人員）。 / 3.建立垂直防火規劃（包含：檢修孔、垂直管道間、排煙系統、樓層防火門、垂直逃生動線等），及加強災害源頭管理（如：每層樓通風出入口、排煙系統、防火填塞等）	實地抽查及現場提供防火區劃書面資料
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
2.防火區劃是否符合病人安全需求？	1.院內防火區劃應符合醫院病患避難安全需求(建議單一樓層至少分隔成2個以上防火區劃)。 / 2.如使用呼吸器、進行麻醉及手術或意識不清臥床病患之臨床區域，應有適當防火區劃，以利近距離水平疏散。	實地抽查
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
3.防火套管或防火填塞是否確實完成？	1.貫穿防火區劃牆、樓板之管線穿孔，開口之防火套管或防火填塞是否確實完成。 / 2.空調風管如有貫穿防火區劃則需設置防火閘門。 / (提醒委員：如見此現象，僅需提醒院方多注意，非新建物不必列為缺失項目。)	實地抽查
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
4. 在院區內有整建工程， 院方是否有單位針對工期中，防火區劃完善與否有管理機制?	1.在院區內有整建或新建工程，院內是否有涉破壞或各層防火區劃完善與否，是否有管理機制及單位 負責? / 2.管理機制執行是否確實或落實，是否另有審核單位或機制定期監督稽核?		實地抽查及現場提供書面資料
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】，項目：
二、逃生及避難動線規劃
5.逃生通道、走廊及樓梯間是否順暢？	1.逃生通道、走廊無擺放雜物或物品、治療車、推床及照明充足等。 / 2.逃生通道及樓梯間之出口處不得設置防盜或防止病患走失之鐵門、伸縮柵門或鐵捲門。	實地抽查
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
6.逃生安全門、昇降機間（電梯梯廳）、走廊及防火區劃之防火門設置及使用是否適當？	1.常閉式防火門在日常使用上是否保持關閉。 / 2.常開式防火門是否可和火災偵測器連動，並自動關閉密合。 / 3.防火逃生設備之操作空間是否標示清楚及保持淨空。	實地抽查
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
7.避難方向指示燈、出口標示燈及疏散動線圖是否足夠及置於明顯處？	1.依各類場所消防安全設備設置標準規定，避難方向指示燈應優先裝設於轉彎處、走廊、樓梯及通道。 / 2.指示燈及標示燈設置位置不得妨礙通行，且周圍不得有裝潢或招牌等影響視線。 / 3.疏散動線圖應包含電梯梯廳的該「樓層」導覽平面圖、「病房」前後主逃生出口的逃生平面圖、「診間或病室」之逃生避難方向圖等。	依醫院消防設備配置圖及實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
8.護理站應設置通訊及防護裝備。(設置標準)	護理站應設置通訊及防護裝備，並應定期查檢或測試。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
三、電、燃氣設備安全管理
9.院內使用之電氣(器)設備，均應登錄並建立清冊與管理計畫。	1.院方有訂定電氣(器)設備管理計畫。(院方可參考備註) / 2.院方有制訂電器等相關設備清冊(如一般用電設備、醫療用電設備、醫療儀器、延長線等電氣設備，採列表編號，表單上紀錄該設備之簡單履歷，如購買日期、使用電壓、瓦數、保養紀錄等..)，並於設備貼上「電氣檢查合格標籤」，標籤上註明管制編號、用電瓦數等。 / 3.病房電器安全管理有專人負責，如使用電熱器、電暖爐、電鍋等，需由專人或專責單位管控或認證。 / 4.定期辦理員工用電安全及電器設備、儀器使用安全之教育訓練。 / 備註： / (1)建議院方參考「衛生福利部108年3月8日衛部醫字第1081661110號函發布醫療機構電器設備儀器管理指引、醫院住院病人使用自帶電器管理指引」制定。 / (2)建議於住院手續中於入院須知增加自帶電器之申請、禁止及罰責，以落實病人及家屬的權責。	書面審查及實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
10.電氣設備、消防、供水、緊急供電等設備安全管理紀錄。	1.有使用相關電器設備檢測儀器（如紅外線熱像儀或紅外線單點雷射檢測器），或委外廠商進行全院機電與各項醫療儀器設備定期檢視用電安全機制及檢核紀錄；且針對未符合事項有改善機制及相關記錄。 / 2.復健使用之加熱器具或加熱設備應列入檢查管理項目（如：熱敷墊、過熱裝置）。 / 3.院方有制定高低壓電力設備定期檢測機制，委託專業合格廠商檢測，並可提供相關紀錄表及異常檢討報告。 / 備註：「高低壓電力設備定期檢測機制」依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第十條辦理，每半年電力設備檢驗報告可參考經濟部公告之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及其附表。	書面審查及實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
11.電氣(器)設備之週邊環境。	1.應建立符合醫院安全需要之「醫療院所用電安全自主檢查表」(院方可參考備註)，加強電器巡查、配電室、電力管道間及日常用電使用檢查(如：電器電氣設備之週邊環境無放置易燃物或有機溶劑情形、電線（含延長線）外露或破損、積垢導電情況（如蟲害、潮溼、老舊）等。 / 2.院內電器設備儀器應禁止有下列情況： / (1)禁止使用故障之儀器或有破損之插頭與插座。(2)禁止使用易生火花、冒煙或漏電之儀器。(3)禁止將裝有液體之容器放置於儀器上，以避免液體倒入或濺入其內部產生危害。(4) 禁止將電源線糾結或纏繞於儀器上。(5)禁止使用捲軸式延長線，另如使用延長線需應妥善固定並避免受推床、輪椅或其他重物碾壓。(6)高耗能電器設備禁止使用延長線及插頭轉接頭，以避免超過該插座回路之有效負荷載量。 / 備註：建議院方可參考醫療院所防火安全及緊急應變整體規劃指引p.58，自行建立符合院內自主檢查表。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
12.對於重大熱源管理機制是否適當？	對於院內之重大熱源含機構美食商店街、廚房瓦斯、發電機室、鍋爐室、蒸氣鍋等，有管制計畫或管理規範，且定期保養、查核及記錄。	實地查核並提供熱源機器設施定期檢修之書面紀錄。
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
13.易燃物質（液體或氣體、高揮發性藥品、酒精、碘酒、清潔劑、發電機燃油及醫療氣體），是否有集中安全管理？	1.易燃物質應加強管理，適當存放，與助燃物（紗布、床單、被褥）分開存放。 / 2.易燃物質應依其性質及危害適當儲存，並加強管理，儲放地點應避免於插座附近，該儲存容器及放置地點能考量固著及耐震（有相關防震措施）及專人管理並上鎖。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
14.醫用氣體鋼瓶管理機制。	1.高壓醫療氣體鋼瓶及高壓氣體特定容器應適當存放並且加以有效固定及防護： / A.儲存地點應該平整，不要靠近易燃物。 / B.鋼瓶應該加以適當固定，避免傾倒，特別是地震時。備用大氧鋼瓶應覆戴鋼帽。 / C.儲放場所應該有警告標誌（如：有無安全資料(SDS)及危害物通識標示），並採取適當安全及消防設施。 / 2.醫用氣體鋼瓶管理機制應依規定定期檢測。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
四、滅火或撒水設備
15.醫院廚房或美食街排煙（罩）管、滅火設備是否管理適當？	1.美食街或廚房有排煙（罩）管、滅火設備定期檢修及清潔之紀錄。 / 2.排煙（罩）管處設有滅火系統，且手動開關設於明顯可及處。 / 3.簡易廚房應設有火警探測器及滅火器。	書面審查及實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
16.自動撒水設備制水閥(含停車場內)是否有管制措施？	1.制水閥處設有明顯標識， / 2.制水閥無關閉鎖死情形：開關應有專責管理及巡檢機制以防被破壞或惡意關閉鎖死情形發生。 / 3.自動撒水管路末端查驗閥壓力值應在 1 ~10 kg/cm2。 / (參照「各類場所消防安全設備設置標準」第50條、58條規定)。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
五、消防安全設備
17.緊急廣播內容及設置分區火警受信總機符合醫院需求。	1.緊急廣播內容應要讓現場人員瞭解緊急狀況之發生，且利於醫療院所火災時的緊急應變與避難指示。 / 2.火警受信總機應設置於24小時有人監控之處所。 / 3.火警受信總機及院內監視系統時間同國家標準時間。 / 4.院內通報流程除通報總機外，如遇無法接通時應有直接通報消防單位(119)之機制。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
18.非常時有人之空間應設有偵煙型探測器或火警探測器。	1.除病房內廁所外，各室內裝修區隔之空間單位，如：儲藏室（儲存可燃性物品）、病歷室、X光片室、倉庫、雜物間、醫療用廢棄物處理室、醫療服務用垂直管道間，應設有偵煙型探測器或火警探測器。 / 2.垂直投送管道操作室、投送口及閒置空間門扇應上鎖管制。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
19.機構內設置ABC 乾粉滅火器、小型手持CO2 滅火器是否適當（設置標準）？	1.手術室、產房應設置CO2滅火器，重症單位及檢驗室應備有小型手持CO2滅火器。 / 2.高磁場所應使用非磁性滅火器。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
20.公共區域之浴室及廁所等空間應設有火警探測器。	公共區域之浴室及廁所等空間應設有火警探測器。	實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】□111-112年缺失項目無有效改善措施作為，項目：
六、醫院施工場所防火機制
21.施工之管理及防護計 / 畫	院內有訂定「施工管理計畫」及符合院方需求的「施工中防護計畫」。（可參考勞動部「職業安全衛生管理規章及職業安全衛生管理計畫指導原則」、消防署「施工中消防防護計畫」） / 施工管理計畫重點包括對施工廠商的資格審查、專門職業技術的證照要求、施工中醫療安全及消防安全的防護計畫、驗收計畫等。 / 施工中消防防護計畫應包括若有暫時性關閉火警警報、滅火設備時的替代措施，以及相關的加強管理機制。 / 驗收計畫除了針對施工(設備)主體的功能驗收之外，應包括使用之用電回路標註、配電管線是否符合規定、是否穿越防火區劃等，並經過院內機電工務單位協同驗收、拍照記錄等。			書面審查及實地查核
	【建議事項】
	【列入專案追蹤事項】，項目：

綜 合 討 論

□建議列入臺北市政府衛生局年度醫院個別輔導專案(指標項目：)

訪評委員簽章：________________________________ 受檢單位簽章：