## Slide 1
主講人：卓清松 教授 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系 教授
校園空調系統節能措施簡介

## Slide 2: 簡報大鋼
• 前言
• 基本空調理論介紹
• 空調設備種類與耗能狀況
• 空調系統之節能措施
• 校園常見之節能措施
• 實務操作案例分享

## Slide 3
前言
參考能源局公告資料，空調耗能佔學校用電量約41.6％，占整體耗能比 例高，也是校園用電成長主因。降低在學校冷凍空調設備耗電量，是當 下最重要的課題之一。
<可採取的方式> 1. 汰換為高EER之新設備
2. 空調系統定期保養
3. 減少空調開啟
4. 下課前10分鐘提早關閉空調
5. 下班前半小時提早關閉空調

## Slide 4
基本空調理論介紹

## Slide 5: 空調之意義
空調(Air-Conditioning) 全名為空氣調節
利用一套空氣調節設備，來控制某環境空間內的空氣狀態
，使該環境內的溫度、濕度、清淨度及氣流分配度，均合 乎所要求之品質，在此控制的變化過程，即是空調範圍。

## Slide 6: 空調的內容
• 主要四項
一. 溫度調節：如夏天用冷氣降溫，冬天用暖氣加溫。 二. 濕度調節：如除濕或加濕。
三. 清淨度調節：如過濾、換氣、殺菌及除臭等。
四. 氣流調節：調節氣流分佈，使空氣循環均勻流暢。
• 依空氣調節的對象分兩類
一. 舒適空調：主要調節對象為人，應用於家庭、辦公室、商店、工廠
、醫院以及交通工具等。用來增進人類生活空間的舒適感。
二. 產業空調：主要調節對象為物，應用於產業上，調節產業為了製造
、儲存時需要的空氣條件，以保持產品的品質及加工過程的需要性
。

## Slide 7: 空調的應用(1/2)
台灣為高溫高濕氣候，適合發展冷凍空調工業，空調應用可促進科技工 業的發展，才得以完成，足見其應用之重要性。
• 依其應用分類
冷氣工程(Cooling) 將空間中溫度降低，使其低於外界溫度，並維持需求之舒適溫度。
暖氣工程(Heating) 將空間中溫度升高，使其高於外界溫度，並維持需求之舒適溫度。
除濕工程(Dehumidifing) 將空間中空氣含水份量冷凝排出，使其低於環境的濕度。
加濕工程(Humidifing) 增加空間中空氣含水份量，使其高於環境的濕度。
 恆溫恆濕控制工程 將空間的溫度、濕度同時控制，保持在一恆定的需求條件。

## Slide 8: 空調的應用(2/2)
潔淨室工程(Clean Room) 將環境中粉塵、維粒、細菌等雜質，作過濾及殺菌處理，使其在需求的 標準環境下，達到無菌無塵之目的。
通風工程(Ventilation) 將空間維持在需求的新鮮空氣量及氣流速度，避免廢氣增加及污染。
• 依應用場所分類
一. 家用空調：應用於居住場所，以改善舒適條件。窗型、分離式冷氣 為目前家用空調最主要的產品。
二. 產業用空調：應用於工業上，除了提供工作者舒適環境，並可促進 產業生級。
三. 運輸空調：應用於交通載具，使乘載人員舒適或保持運輸產品新鮮 四. 商用製程應用：主要用來控制理想的製程環境，使產品在生產過程
均能維持一定的品質。

## Slide 9
空調系統原理(1/3)
（一）冷凍空調四大原件(1/2)

## Slide 10
空調系統原理(2/3)
（一）冷凍空調四大原件(2/2)
10

## Slide 11
空調系統原理(3/3)
（二）基本冷凍循環過程

## Slide 12: 壓縮機種類及應用範圍(1/4) （一）壓縮主機分類(1/3)

## Slide 13: 壓縮機種類及應用範圍(2/4) （一）壓縮主機分類(2/3)

## Slide 14: 壓縮機種類及應用範圍(3/4) （一）壓縮主機分類(3/3)

## Slide 15
壓縮機種類及應用範圍(4/4)
（二）壓縮主機應用範圍

## Slide 16
空調系統種類及耗能狀況

## Slide 17: 空調系統的種類(1/2)
窗型冷氣機 單體式 分離式 箱型冷氣機 水冷式 氣冷式 中央空調系統
冰水機：離心式、螺旋式、往復式
資料來源：綠基會

## Slide 18: 空調系統的種類(2/2) （一）系統循環過程
資料來源：綠基會

## Slide 19
空調負載與節能的關係(1/3)
（二）系統耗能分析
中央空調系統是由流機及熱交換器所構成的。其中消耗電力的部分就是圈圈中所標示的 驅動流體流動的動件(流機)。而這些動件耗能量的多寡則是與流體的流量及管路的設計 有關，流量和系統壓損與耗電量成正比，而流機效率則與耗電量成反比。如果能在設計 時降低空調負載，則每一個循環的熱負載即可因此減少，因為熱負載的減少，降低了各 個循環的設計流量，則空調設備及管路容量亦可減少。如此不僅減少了初設費用，亦可 減少系統運轉費。故可知建築物的節能設計是非常重要。
資料來源：綠基會

## Slide 20: 空調負載與節能的關係(2/3)
資料來源：綠基會
• 設計階段的問題：設計者常常不是最後的使用者（空調 用戶）對設計者而言，只要空氣條件能達到設計要求即 可，較不會去管它是否節能。因此電費的支出大過於實 際所需要的支出。
• 若能在愈上游（愈靠近空調負載端）做節能工作，則所 節省下來的效益也就愈大。

## Slide 21: 空調負載與節能的關係(3/3)
資料來源：綠基會
• 避免空調系統太多的過大設計（Over size design）也是重要的 事項，因為過大的設計不但需花費較多的初設成本，同時空調 系統長期處於低負載運轉，效率也差，必須付出較多的運轉成 本。
• 對於絕大多數既有建築物之中央空調系統，只要能針對負載的 變化調整各動件之運轉模式及部分設備更換成符合系統負載特 性之高效率設備即可節省大量的電費支出。

## Slide 22: 冷凍噸的計算方式
冷凍噸（RT）：
– 公制：使1000kg重0℃之冰於24Hrs內溶解為0℃之水所吸收的 融解潛熱。
1000KG×79.7kcal/Kg＝79680kcal/Day
以小時計：
1冷凍噸→79680kcal/Day÷24Hr/Day＝3320kcal/ Hr
– 英制：使2000Lb重32℉之冰於24Hrs內溶解為32℉之水所吸收 的融解潛熱。
2000Lb×144Btu/Lb＝288000Btu/Day
以小時計：
1冷凍噸→288000Btu/Day÷24Hr/Day＝12000 Btu / Hr
＝3024kcal/ Hr（1kcal/ Hr＝3.968 Btu / Hr）

## Slide 23
EER  冷凍能力(kcal/h)
消耗電力(W)
COP與EER之計算
能源效率比(Energy Efficiency Ratio, EER)
EER  冷凍能力(kcal/h)
消耗電力(W)
性能係數(Coefficient of performance, COP)
COP  制冷能力(kW)
輸入電力(kW)
23

## Slide 24: 窗型冷氣機標準
資料來源：能源局
註： 1.適用舊版CNS3615室內空氣調節機（民國八十四年十二月二十一日修正發布）者，能源效率比值（EER）依該標準規定試驗之冷氣能 力（Kcal/h）除以規定試驗之冷氣消耗電功率（W），其比值應在上表標準值及標示值百分之九十五以上。 2.適用新版CNS3615無風管空氣調節機（民國八十九年十月二十四日修正發布）及CNS14464無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能 等級（民國八十九年十月二十四日發布）者，能源效率比（EER）依該等標準規定在T1標準試驗條件下試驗之總冷氣能力（W）除以有
效輸入功率（W），其比值應在上表標準值及標示值百分之九十五以上。

## Slide 25: 箱型冷氣機能源效率標準
註1. 適用舊版CNS2725箱型空氣調節機（民國八十四年十二月二十一日修正發布）者，能源效率比值（EER）依該標準 規定試驗之冷氣能力（Kcal/h）除以規定試驗之冷氣消耗電功率（W），其比值應在上表標準值及標示值百分之九十 五以上。
註2. 適用新版CNS3615無風管空氣調節機（民國八十九年十月二十四日修正發布）及CNS14464無風管空氣調節機與熱 泵之試驗法及性能等級（民國八十九年十月二十四日發布）者，能源效率比（EER）依該等標準規定在T1標準試驗條 件下試驗之總冷氣能力（W）除以有效輸入功率（W），其比值應在上表標準值及標示值百分之九十五以上。

## Slide 26: 冰水主機能源效率標準

## Slide 27
空調系統之節能措施

## Slide 28: 空調系統節能措施(1/15)
（一）選購高效率空調設備 EER值為表示冷氣機效率的重要指標，EER值越高表示該冷氣機效率越高越省 電，如果你想換新或購買冷氣機，記得EER值是非常重要的評估標準，EER值 每升高0.1千卡/時．瓦，耗電量將減少4%。
經濟部能源局公告空調效率標準值（箱型冷氣機）
機
種
適用舊版
CNS2725
適用新版CNS3615及
CNS14464<
實施日期
能源效率比值(EER) Kcal/h‧W (BTU/h‧W)
能源效率比
(EER)
氣冷式
（消耗電功率大於3kW)
2.44(9.68)
2.84
（民國91年1月1日）
水冷式
3.17(12.58)
3.69

## Slide 29: 空調系統節能措施(2/15)
（二）適當之空調溫度及濕度
1. 室溫的變更 以人的舒適為對象的空調設計，其室溫條件的標準，夏天為25～28℃。變更室溫 條件所獲得節約能源的效益，由電腦模擬結果顯示，冷房設定溫度調高1℃，約 可節省3％左右的能源。因此可考慮實際的狀況，變更設定溫度以求能源的節約。
2. 濕度的變更 舒適空調的室內溫濕度設計條件，其標準為夏天25～28℃，相對濕度50～60％。 而相對濕度變動的容許範圍比溫度大，根據調查顯示，利用室內送風機或空氣調 節箱進行空調時，在夏天將露點溫度調高1℃，約可節省10％之能源。

## Slide 30: 空調系統節能措施(3/15)
（二）適當之空調溫度及濕度
3.體感溫度的利用 經驗得知，在同一溫度條件下，若濕度及風速不同，人體的感覺亦有異。因此 在空調設計中，常用有效溫度 (Effective Temperature, ET) 來決定舒適的 條件。所謂有效溫度，是一種經過實驗而定義的人體感覺指標，其中包括不同 的溫度、濕度及風速的因素。 相同的有效溫度表示在不同的溫濕度及風速環境下，人體有相同的感覺。在濕 度低時調高溫度，濕度高時調低溫度，對人體舒適的感覺並沒有影響。因此利 用ET來調節溫濕度的控制條件，亦有節約能源的功效。
4.最適的空氣流動 因氣流的速度會影響體汗的蒸發速率，而室內空氣的對流亦會影響室溫的分佈， 因此空氣流動的速度必須調節適當，過大過小均不相宜。一般而言，人體感覺 最舒適的氣流速度為0.25至0.3米/秒，在作業環境中可適度的提高風速。
30

## Slide 31: 空調系統節能措施(4/15)
（三）減少空調熱負載
1.減少太陽輻射熱 (Solar Radiation Heat)： 對輻射熱影響最大的是玻璃部份。當東西面向的玻璃受陽光照射時，其最大的熱獲 得量，每平方呎可達165 BTU/Hr。當面積大時熱獲得量即甚可觀。
改善方法：
(1) 加裝百葉簾
(2) 增設遮陽板
(3) 裝置淺色窗簾
(4) 噴隔熱反射膜
(5) 貼隔熱反射膠片

## Slide 32: 空調系統節能措施(5/15)
（三）減少空調熱負載
2. 降低傳導熱 (Conduction Heat)： 屋頂因直接受陽光的照射，其熱獲得量最大。一般平房的建築物屋頂的熱負荷佔 相當大的份量，尤以老舊房屋隔熱設施較差者更為嚴重。
改善方法： (1)將屋頂顏色改為白色或乳白色。 (2) 增加屋頂隔熱材。
(3) 平屋頂採用蓄水或噴水。
(4) 屋頂與天花板之間加通風設備。
(5) 加裝天花板。

## Slide 33: 空調系統節能措施(6/15)
3.降低照明熱負荷：
燈泡每一瓦特發出之熱量為0.86 Kcal/Hr，日光燈每一瓦特發出之熱量為 1.07 Kcal/Hr。減少燈具的瓦特數即能減少熱負荷。
改善方法：
(1) 降低燈具高度 將燈具與工作面的距離降低為原來的一半時，照度可提高約四倍。在維持原 來的照度下，可減少燈具數，即減少燈具熱負載。
(2) 全面照明改為局部照明： 需要高照度之區域或機械，給予局部照明較省電，並可減少燈具熱負載。 (3) 採用高效率燈具： 儘量採用高效率燈具，減少燈具之瓦特數以減少熱負荷。

## Slide 34: 空調系統節能措施(7/15)
4.隔離發熱設備： 空調區內之發熱設備，如加熱爐、乾燥設備等，應予局部隔離。設備熱乃是由電 能變成動能，再變成熱能型態。除非設備停開，否則電能負載是避免不了的。但 若能將熱能集中並隔離，降低室內之顯熱負荷，即可減少空調空間的送風量，降 低送風馬力節約能源。
5.防止滲透空氣： 外氣之滲入，特別是含水汽空氣之滲入，將使空調室內增加可觀之熱負荷。外氣 之滲入量，則決定於門窗的關緊與否、外牆的多孔性、建築之高度、樓梯井、升 降梯、風之吹向及風速、與通風及抽風量等。而防止外氣滲入最實在最簡單的方 法，不外乎修補門窗及間隙；隨手關門；將大門改為自動門或裝設自動關閉連桿；
出入口增設空氣簾等方式。

## Slide 35: 空調系統節能措施(8/15)
35
（四）空氣側省能策略
空調系統空氣側所消耗之電力約佔總電力消耗量的30～40％，因此送風機的能 源節約是整個空調系統中能源節約的重要一環。送風機所需之動力與風量及風 壓成比例，故空調之送風系統在部份負荷時若能採用VAV系統(Variable Air Volume) 以改變送風機之風量，必可節省送風機的電力消耗。常見的送風設備 為空調箱 (Air Handling Unit) 及小型送風機 (Fan Coil)

## Slide 36: 空調系統節能措施(9/15)
1.空調箱
•由主機送來之冰水在空調箱中與回風作熱交換。空調箱中的風扇將冷氣送回 冷房之中，冰水則沿回水管流回主機房。此外並設有新鮮空氣送入口，以免室 內空氣品質惡化。夏季時在不影響室內空氣品質的條件下，可減少補充外氣， 以節約能源，但在冬天時由於一般外界空氣之焓值均甚低，因此補充大量的外 氣有助於能源之節約。
•常見之空調箱毛病是回風不良，有的用戶甚至把回風口完全堵死，造成冷氣 量嚴重不足，或者完全由外氣補充之現象，能源浪費甚多。 空調箱之鋁鰭片應定期清洗，最好有差壓或透光指示其乾淨度，以免影響冷房 效果。

## Slide 37: 空調系統節能措施(10/15)
2. 小型送風機 小型送風機直接將室內空氣吸入，經冰水盤管冷卻後立即送回同一室內。其 風壓不大，因此不能有太長的出風管。其溫度大多由恆溫控制器控制冰水之 二通或三通閥。 常見之毛病是恆溫控制器及冰水閥故障或者根本沒裝，此時室內溫度大都偏 低，因為根本沒法控制，形成能源浪費。 小型送風機的配置與裝璜隔間大有關係，因此若有隔間重新裝璜之際，應找 合格的空調技師重新加以規畫。常見任由室內設計師或者木工胡亂配置。有 些小型送風機用於甲室，其恆溫設定器卻在乙室；或者二個房間共用一個控 制器，甲室太冷，乙室卻太熱，無法分開控制；甚至有回風口完全塞住之情 況，形成能源未能有效利用現象。

## Slide 38: 空調系統節能措施(11/15)
（五）冰水側省能策略 冰水機
1.負載與噸位的配合 一般而言，空調主機的噸數及台數是根據建築物的尖峰負載來決定。但實際上而言， 尖峰負載出現的時間一般不超過夏日總時數的5％，因此大多數的負載狀況皆為部份 負載。尤其是在春、秋、冬季節時空調負載則可能僅有尖峰之20～60％左右。因此在 這種負載變化量相當大的情況之下，如何選擇主機的運轉台數及噸數，以獲得最低的 運轉電力，是使用者及操作者必須注意的。
2.降低冷凝壓力 冷凝器的主要功能為散熱。其所散出之熱量來源有二：一為冷媒在蒸發器中所吸收的 熱量，另一為壓縮機所做的功，而降低冷凝壓力的用意就是降低壓縮機所需的功。 降低冷凝溫度可節省冰水主機的耗電量。只要增加冷凝水量或增強水塔散熱之功能， 即可降低冷卻水溫，達到降低冷凝溫度的效果。不過以整體考慮而言，使用者仍需考 慮水塔，以及水泵配合主機運轉狀況，以決定何種組合方式較為省電。

## Slide 39: 空調系統節能措施(12/15)
3.提高蒸發壓力 在冷凝溫度不變的狀況下，若蒸發壓力愈高則愈省電。提高蒸發壓力當然可節省主機 耗電量，但其可能產生的影響也不可不予考慮，因為蒸發壓力的提高將直接引起冰水 溫度的上昇，因而導致空調箱及小型送風機盤管冷卻能力的降低。因此只有二種情形 適合此方式：
(1) A/H 及 F/C 有 Oversizing 的時候。
(2) 室內為部份負載時。

## Slide 40: 空調系統節能措施(13/15)
4.保持熱交換器良好的熱傳效率 不論是冷凝器或蒸發器，用久了總會在管內壁形成一層水垢，此水垢會影響熱 傳效果。因此，主機每年一定要有大保養至少一次，拆開蓋板，清除水垢使其 恢復原狀。 水垢的另一負面效果是造成進出水壓差增大，也就是泵之負載增大，形成另一 能源浪費。檢視水垢之最好指標就是進出水壓差，大保養之後壓差最小，日後 會越來越大。很多用戶沒有裝設壓力計，或只裝在進口處，而不裝在出口處。 省了小錢，卻失去早期診斷之良機。水垢之防止可用加藥處理水質方式，或勤 於換水清理之方式來達成。
40

## Slide 41: 空調系統節能措施(14/15)
41
水泵 水泵乃冰水循環的動力來源。水泵節約能源的方法如下： 1. 選擇正確且適合之水量。
2. 確實計算所需之揚程。
3. 保持水質純淨。
4. 選用高效率泵浦。
5. 定期保養。
系統改善
1.大型冰水系統可依其使用狀況考慮採用分區供應冰水，俾增加系統控制靈 活性，以節省設備耗用能源。 2.在負載變化大且頻繁之系統中，可考慮採用變流量系統，控制泵浦轉速， 以節省能源。

## Slide 42: 空調系統節能措施(15/15)
冷卻水塔
1.冷卻水塔機組應選擇適合之機型： (1)應配合空調主機之冷凍能力及所在地的濕球溫度，選擇適當的冷卻水塔。 (2)按裝組合必須正確以利散熱。 (3)冷卻水塔風扇馬達按需要調節以節約用能： (4)設置變頻省電控制器，依冷凝器進水溫度由變頻省電器控制冷卻水塔風 扇運轉的轉速，以節省運轉電費並能降低水塔運轉噪音。

## Slide 43: 冷氣機安裝要點
• 冷氣機應裝在通風良好，不受日光直射的地方，或者裝配遮陽棚。
• 冷氣吹出口以人身高度為宜，室外部份離地面至少75公分，以免塵土 揚入，污染散熱片，增加耗電量。
• 室外熱氣排出口在 50 公分以內應避免有阻礙物，冷氣機室內側回風吸 入口與牆壁保持 50 公分以上，以提高冷氣機效率。
• 冷氣機底盤應稍傾斜，以免積水。冷氣機安裝後，窗口週圍間隙宜完 全密封，可減少噪音並節省電力。
• 分離式冷氣機之室外機應儘可能接近室內機，其冷媒連接管宜在10公尺 以內，並避免過多彎曲，否則會大幅降低冷氣機能源效率。

## Slide 44: 冷氣機運轉管理要點
• 離開房間時，隨手關閉冷氣。
• 冷氣機的溫度設定範圍以 26 ~ 28 ℃為宜，每調高溫度設 定值 1 ℃ ，約可節省冷氣用電6%。對於經常進出的房間， 室內溫度不要低於室外溫度 5 ℃ 以上，以免影響身體健康。
• 冷氣房內配合電風扇使用，可使室內冷氣分佈較為均勻， 不需降低設定溫度即可達到相同的舒適感，並可降低冷氣 機 電力消耗。
• 冷氣房內避免使高熱負載之用具，如熨斗、火鍋、炊具 等。

## Slide 45: 冷氣機保養要點
• 每兩週清洗空氣過濾網一次，空氣過濾網太髒時，容易造 成電力浪費。
• 依室外空氣污濁程度，每 1 ~ 3 年應請廠商清洗散熱片一 次。
• 溫度感測控制器異常時，較為耗電，應及時請廠商修復。 不明原因造成冷氣機不冷時，不宜勉強使用，避免浪費電力
，並造成機件故障。

## Slide 46: 冷氣機保養要點
■ 過濾網之清洗
過濾網積滿灰塵時，將會降低冷氣能力、增加耗能， 因此在季節開始時，必須清洗乾淨。灰塵較多之場所，每兩 星期至少清洗一次。
過濾網之拆卸
過濾網之裝置
46

## Slide 47: 冷氣日常維護保養
■ 前嵌板之清潔
請經常擦拭附著於前嵌板之塵埃、污染物等。
■ 長期不使用前
1.晴天時以強風運轉半天，使內部乾燥。
2.將電源插頭從插座上拔下，或將主電源開關切換至
〝關〞的位置。
3.請清洗過濾網及柵板等。
4.用水小心洗刷前、後兩面之鋁質散熱片。

## Slide 48: 箱型冷氣機選機要點
請選擇符合政府法規標準及省能產品之高EER冷氣 機。
EER值愈高，則冷氣機愈省電，一般而言每提高0.1
，就可 節約 4 % 冷氣機用電。 依室內大小及隔熱效 果選擇適當容量( 噸數) ，辦公室每6~7坪約需1冷凍噸
( 相當 3,024 kcal/h或12,000Btu/h) ，冷凍噸太大則壓縮 機停開頻繁，比較耗電。

## Slide 49: 箱型冷氣機安裝要點
• 在冷氣機送風及回風口周圍，不宜放置妨礙氣流 之障礙物。
• 安裝須牢固，以免增加振動和噪音。

## Slide 50: 箱型冷氣機運轉管理要點
50
• 離開房間時，隨手關閉冷氣。冷氣機的溫度設定範圍以 26~28℃ 為 宜，每調高溫度設
• 定值1℃ ，約可節省冷氣用電 6 %。對於經常進出的房間，室內溫度 不要低於室外溫度5℃以上，以免影響身體健 康。
• 冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免增加空調負載。
• 為提高冷氣效果，最好裝置百葉窗或窗簾以免日光直接照射。

## Slide 51: 箱型冷氣機保養要點
• 過濾網每2~3週至少清洗一次。熱交換器遭受污染 時，會使冷氣能力降低，並引起故障，
• 在開始使用空調時應清洗水垢或灰塵。
• 氣冷式箱型機應定期清洗散熱鰭片，水冷式箱型 機應定期 清洗冷卻水塔。溫度感測控制異常時， 應即時請廠商修復。

## Slide 52: 箱型及冰水機的水塔保養

## Slide 53: 冷卻水塔的維護與保養
• 定期做表面的保養及清潔。
• 經常性之更換循環水。
• 每半年請專業人員對機具零組件做專業校 正及保養。

## Slide 54
校園常見之節能措施

## Slide 55: 學校常見之空調節能措施(1/8)

## Slide 56: 學校常見之空調節能措施(2/8)

## Slide 57: 學校常見之空調節能措施(3/8)

## Slide 58: 學校常見之空調節能措施(4/8)

## Slide 59: 學校常見之空調節能措施(5/8)

## Slide 60: 學校常見之空調節能措施(6/8)
60

## Slide 61: 學校常見之空調節能措施(7/8)

## Slide 62: 學校常見之空調節能措施(8/8)

## Slide 63: 省電妙計
• 妙計一 選購高EER冷氣機，EER值愈高，則冷氣機愈省電，一般而言EER值每提高0.1， 就可節約4%冷氣機用電。
• 妙計二 冷氣溫度設定範圍以26-28℃為宜，並應裝設自動溫控設備，以免過冷而浪費 能源。對於經常進出的房間，室內溫度不要低於室外溫度5℃以上，以免影響身體健康。
• 妙計三 每二週清洗空氣過濾網一次，空氣過濾網太髒時，容易造成電力浪費。
• 妙計四 冷氣房內配合電風扇使用可使冷氣分佈較為均勻，並可降低電力消耗。
• 妙計五 下班前三十分鐘可先關掉壓縮機(由冷氣改為送風)，以減少耗電。
• 妙計六 在東西向開窗處，應裝設百葉窗或窗簾，以減少太陽輻射熱進入室內，降低 空調用電量。
• 妙計七 冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負 荷。
• 妙計八 本運轉。
• 妙計九
連續假日或少數人加班儘量不開中央空調，以免主機低負載、低效率、高成
冰水及冷氣送風系統加裝變頻器控制空調量，以節約空調耗電。

## Slide 64
• 節能案例
資料來源：綠基64 會

## Slide 65: 節能改善案例說明
• 學校:清華大學
該建築為工程一館。主要用於教室、研 究室使用。該建築採用中央式空調系統
資料來源：GO-MOEA
項目 | 問題判斷 | 改善措施
中央系統冷氣更新，增 設中央監控系統 | 中央系統自84年設置， 目前無法集中溫度設定 及運轉時程控制管理 | 設置空調中央監控系統， 有效管理空調設備運轉 及操作，提高整理運轉 效率。

## Slide 66: 改善成效
資料來源：GO-MOEA

## Slide 67
量測改善前的冰機耗電。
資料來源：GO-MOEA
加裝監控系統後，監控 耗能。

## Slide 68
• 簡報完畢
• 謝謝聆聽
68