 用戶用水設備內線工程檢驗自主檢查表
表3-5

	填表日期： 年 月 日 建照號碼： 建字第 號 / 裝設地址：臺（新）北 市 區 路（街） 段 巷 弄 號之 樓之
項 目			檢 查 內 容
總(專用) (直接) 表 / 表 位			□合格 □位置符合 □持壓閥已裝 □吊箱位裝設 □已設置排水管 / □不影響抄表 □表箱位已裝 □深度符合 □50口徑以上大表無遠隔傳輸管 / □空間符合 □口徑符合 □逆止閥已裝 □已附照片
分表表位			□合格 □與設計圖數量、口徑、方向、位置、順序均符合 / □已設抄表台 □分表由令組已完成 / □依規定標示門牌樓別及圖面代號 □已附照片
分表後用水設備			□合格 □均已完工 / □用水設備數量、位置、材質等均符合 □已附照片
		蓄水池	□合格 □容量符合 □孔蓋緣已加高 □孔蓋已裝設鎖扣 □消防水池進水方式符合 / □已設爬梯 □過牆管已填縫 □位置或材質符合 □與接觸地層基礎分開 / □未堆放污物雜物 □已裝設開關、浮球閥或定水位 □已設持壓閥 / □已清洗 □已設集水坑 □隔離45cm以上 □水池上方無污水管通過 / □已粉光 □孔蓋密閉 □人孔上方空間達60cm以上 □已設不鏽鋼牌標示 / □溢排管材質或管徑符合 □通氣管材質或管徑符合 □已設溢排或通氣管 / □已設防蟲網 □已設開關 □已設倒U型彎管 □已附照片
		水塔	□合格 □容量符合 □孔蓋緣已加高 □孔蓋已裝設鎖扣 □消防水塔進水方式符合 / □已設爬梯 □過牆管已填縫 □位置或材質符合 □池底與結構物分離 / □未堆放污物雜物 □孔蓋密閉 □已設不鏽鋼牌標示 / □已清洗 □已設集水坑 □已粉光 □人孔上方空間達60cm以上 / □溢排管材質或管徑符合 □通氣管材質或管徑符合 □已設溢排或通氣管 / □已設防蟲網 □已設開關 □已設倒U型彎管 □已附照片
配管		受水管	□合格 □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 / □閥類依圖裝置 □進排氣閥已裝 □無漏水 □已附照片
		揚水管	□合格 □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 / □閥類依圖裝置 □無漏水 □已附照片
		集水幹管	□合格 □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 / □閥類依圖裝置 □無漏水 □已附照片
		下水管	□合格 □已固定 □管材符合（□直管、接頭） □管徑符合 / □閥類依圖裝置 □無漏水 □已附照片
		減壓閥	□合格 □位置不符 □檢修孔已設 □依圖裝設配件 □已附照片
		水錘吸收器	□合格 □口徑符合 □有固定 □裝置方向正確 □已附照片
		緩衝逆止閥	□合格 □形式符合 □位置符合 □已附照片
現場試水			□合格 □管線無錯接
游 泳 池			□合格 □平衡池、連通管位置口徑符合 □已附照片
試壓報告			□合格 □已附合格表單 □已附照片
建築物監造人、承造人之專任技師或建築師簽認					自來水管 / 承裝商簽認

1.申請送驗時應確實提供總表、分表、持壓閥、水池水塔及其他審圖規定應設置之相關重要設施等，由自來水管承裝商拍攝之相關數位相片以供查核（受水管《內線外管》每埋設300m應至少拍攝管溝回填數位相片1組。）
2.施工過程之重要部份如制水閥、救火栓、丁字管處應拍照，其照片應附註有施工日期以備嗣後之查証。
3.建築物辦理用水設備檢驗前，應先將所有蓄水池、水塔清洗乾淨，並於清洗前、後拍照存查。
        105年12月修訂