        附件3
廠房、營業及辦公場所室內照度量測方法
一、為使臺北市政府產業發展局執行本市工商業之廠房、營業及辦公場所室內照度量測時有所依循，依據臺北市工商業節能減碳輔導管理自治條例第六條第二款規定訂定本照度量測方法。
二、本照度量測方法係參考CNS國家標準(總號5065 類號C3069)之規定。
三、工商業建築物執行量測取樣原則：
(一)單一樓層建築物為同一營業主體使用：以整層照明設施使用面積全面取樣進行量測。
  (二)單一樓層建築物為多個營業主體使用：以每一營業主體使用照明設施之使用面積全面取樣進行量測。
  (三)多樓層建築物為同一營業主體或多個營業主體使用：以整棟建物使用照明設施之總面積（或樓層）計算，十五（含）樓層以下至少取樣照明設施使用總面積（或樓層）之三分之一進行量測；十六（含）樓層以上至少取樣照明設施使用總面積（或樓層）之四分之一進行量測，並依前述（一）（二）之原則取樣量測。
四、照度量測點取樣原則：
(一)量測點之位置，依照明設施使用之目的，在需要決定測定區域內普遍配置量測點，原則上如下圖所示將量測區域分割成相等大小之區塊，以各區塊分割線之交點為量測點。

分割線

分割線

：量測點
分割線

(二)量測點取樣原則如下：
1.每一營業主體單層面積介於六百零一~一千平方公尺者，每一百五十平方公尺劃分為一個區塊，每區塊分割線之交點為量測點，至多選取六點。
2.每一營業主體單層面積介於一千零一~二千平方公尺者，每二百平方公尺劃分為一個區塊，每區塊分割線之交點為量測點，至多選取九點。
3.每一營業主體單層面積介於二千零一平方公尺以上者，每三百平方公尺劃分為一個區塊，每區塊分割線之交點為量測點，至多選取九點。
4.每一營業主體單層面積在六百平方公尺以下者，直接將照明設施區域分割成一至四個區塊，以各區塊分割線之交點為量測點，選取四至九點。
五、全面照明時照度量測如無特別規定，應量測其水平面照度。
六、照度量測面之高度，如無特別規定者，於離地板上八十±五公分進行量測。但在室內桌上或作業台等有作業對象面時，為其面上或離台上五公分以內之假想面
七、每一個照度取樣量測數值達穩定狀態後至少停留五秒以上，再將所有量測數值進行加總平均，所得數值即為室內平均照度。