臺北市中山區民生東路1段30巷瓦斯漏氣搶修

總結報告

臺北市道路管線暨資訊中心
Taipei City Road & Pipeline Information Center (RPIC)

中華民國105年12月19日
事件說明
    臺北市道路管線暨資訊中心105年12月18日20時50分接獲119通報中山區民生東路1段30巷發生瓦斯漏氣。
　　道管中心立即啟動應變機制，由管線派駐人員通知大台北瓦斯公司現場進行搶修，於105年12月18日21時30分時至現場查漏，研判因管線老舊及路面車輛滾壓震動造成管線破損，大台北瓦斯公司立即進行關閉氣源體及探測漏氣點，已於105年12月19日1時30分進行開挖，查破損管線為100mm鑄鐵瓦斯管，並於07時45分換管完成，檢測無漏氣情形且無安全疑慮。本案已於10時46分修復路面，恢復通車，另要求大台北瓦斯公司於現場周邊再加強巡檢，巡查結果確認安全無虞。

瓦斯管線漏氣搶修紀要
1. 道管中心於105年12月18日20:50接獲119通報中山區民生東路1段30巷瓦斯漏氣，立即通知大台北瓦斯公司派員前往確認，道管中心隨即查閱地下瓦斯管線圖資，損壞管線為100mm鑄鐵材質瓦斯管。
2. 大台北瓦斯於105年12月18日21:30至現場勘查、檢測漏氣反應。
3. 105年12月19日1:30大台北瓦斯回報，找到漏氣點，現場已拉警戒線處理中並關閉氣源開關，進行開挖。
4. 3:30切除舊有挖損瓦斯管並進行修復。
5. 7:45瓦斯管線更換完成。
6. 10:46路面修復完妥，恢復通車，並確認無瓦斯漏氣，現場安全無虞。

相關處理過程照片
民生東路1段30巷附近瓦斯管線圖
3:30管線切割完成
10:46路面修復完妥，並確認現場無漏氣情形

1. 效益
  1. 本次瓦斯漏氣事故無人員傷亡，事故發生後，道管中心即全程監管掌握處理過程，歷時約9小時10分完成搶修。
  2. 透過道管中心建置之GIS圖資，查知漏氣管線屬100mm鑄鐵瓦斯管，聯繫搶修單位，縮短修復時間。
2. 檢討與策進
  1. 此次瓦斯漏氣事故管線為低壓管，因管線老舊及路面車輛滾壓震動破損產生漏氣，中心已要求各申挖單位，除於施工排程前需先行套繪管線圖資，若該申挖範圍有自來水管、瓦斯管線及電力69KV以上的管線，就列為高危險管線挖掘案件，將提醒管線挖掘人員進場施工，特別注意周邊管線，俾免損壞危險管線外，對於瓦斯搶修熱區之老舊管線，各瓦斯公司亦應盡速汰換。
  2. 道管中心藉由與管線機構協同合作，將持續秉持全年無休、即時應變與監控處理道路管線之異常事件，以維民眾安全。

中心即時監控影像(修復前) / 中心即時監控影像(修復後)