臺北市萬華區康定路94號內江街口瓦斯漏氣搶修

總結報告

臺北市道路管線暨資訊中心
Taipei City Road & Pipeline Information Center (RPIC)

中華民國105年12月19日
事件說明
    臺北市道路管線暨資訊中心105年12月19日0時06分接獲119通報萬華區康定路94號、內江街口發生瓦斯漏氣。
　　道管中心立即啟動應變機制，由管線派駐人員通知大台北瓦斯公司現場進行搶修，該公司於105年12月19日0時34分時抵達現場查漏，消防隊已先布水線並灑水降低濃度，因漏氣尚未達到危險，消防隊已於3至4時左右先行撤離，惟為防止突發狀況，該公司仍留於現場警戒。大台北瓦斯公司工作班於8時50分現場鑽孔尋找漏氣點，已於10時30分確定漏氣位置，並於12時16分進行開挖搶修，破損管線查為200mm鑄鐵瓦斯管，研判因管線老舊及路面車輛滾壓震動造成管線破損，先予包紮止氣，並於17時10分換管完成，檢測無漏氣情形且無安全疑慮。本案已於17時58分修復路面，恢復通車，另要求大台北瓦斯公司於現場周邊再加強巡檢，巡查結果確認安全無虞。

瓦斯管線漏氣搶修紀要
1. 道管中心於105年12月19日0:06接獲119通報萬華區康定路94號、內江街口瓦斯漏氣，立即通知大台北瓦斯公司派員前往確認，道管中心隨即查閱地下瓦斯管線圖資，損壞管線為200mm鑄鐵材質瓦斯管。
2. 大台北瓦斯於105年12月19日0時34分抵現場勘查、檢測漏氣反應。
3. 因現場濃度尚未達危險，消防隊於3時30分先行撤離，惟大台北瓦斯仍留於現場警戒，以防突發狀況。
4. 8時50分大台北瓦斯工作班現場鑽孔尋找漏氣點。
5. 10時30分大台北瓦斯，確定漏氣點，連絡搶修廠商，準備機具、人員。
6. 12時16分廠商抵達現場進行搶修施工並上傳影像。
7. 14時20分清出破損舊有200mm鑄鐵管，先包紮止漏，同時派員領料。
8. 15時30分鑽孔止氣，並等候管料，監控現場瓦斯氣體濃度。
9. 17:10瓦斯管線更換完成。
10. 17:58路面修復完妥，恢復通車，並確認無瓦斯漏氣，現場安全無虞。

相關處理過程照片
康定路94號、內江街口附近瓦斯管線圖
14:20清出破損管線
17:10更換新管完成，並確認現場無漏氣情形
17:58道路修復完成，恢復通車，並確認現場無漏氣情形

1. 效益
  1. 本次瓦斯漏氣事故無人員傷亡，事故發生後，道管中心即全程監管掌握處理過程，歷時約5小時40分鐘完成搶修。
  2. 透過道管中心建置之GIS圖資，查知漏氣管線屬200mm鑄鐵瓦斯管，聯繫搶修單位，縮短修復時間。
2. 檢討與策進
  1. 此次瓦斯漏氣事故管線為低壓管，因管線老舊及路面車輛滾壓震動破損產生漏氣，中心已要求各申挖單位，除於施工排程前需先行套繪管線圖資，若該申挖範圍有自來水管、瓦斯管線及電力69KV以上的管線，就列為高危險管線挖掘案件，將提醒管線挖掘人員進場施工，特別注意周邊管線，俾免損壞危險管線外，對於瓦斯搶修熱區之老舊管線，各瓦斯公司亦應盡速汰換。
  2. 道管中心藉由與管線機構協同合作，將持續秉持全年無休、即時應變與監控處理道路管線之異常事件，以維民眾安全。

中心即時監控影像(修復前) / 中心即時監控影像(修復後)