## Sheet1
八里污水處理廠主要設施一覽表
項目	設施名稱	數量	尺 寸	說 明
1	管理大樓	1	長53公尺,寬24.5公尺,地面上高18.4公尺	˙地上四層、地下一層
2	匯合井	1	長20公尺、寬15公尺、深6.1公尺	˙水力停留時間15.03秒 / ˙平均水深2.42公尺
3	機械攔污柵	4	寬度×深度=3m×6m 柵距=12.5mm	˙垂直傾斜度15°
4	曝氣沉砂池	8	長27公尺、寬6公尺、深8.2公尺	˙水力停留時間5.73分鐘 / ˙平均水深4.07 公尺 / ˙每池附有沉砂收集器、螺旋輸 / 送機、脫水螺旋機、輸送帶。
5	分水井	1	長31公尺、寬10公尺、深8.5公尺	˙水力停留時間1.8分鐘 / ˙平均水深5.45公尺
6	初步沉澱池	32	長72公尺、寬13.8公尺、深4.2公尺	˙水力停留時間1.97小時 / ˙平均水深3.5 公尺 / ˙表面溢流率42.6CMD/㎡ / ˙每池附有橫向、縱向刮泥機、 / 浮渣收集裝置
7	海放抽水站	1	長54公尺、寬40公尺、高22公尺	˙抽水機4台；軸流式,Q=7.66 CMS, / 327 rpm,TDH=31.5 M 動力輸出=3 / 相6600V 2500 hp
8	污泥混合槽	1	直徑10公尺、高9公尺	˙水力停留時間34.6分鐘 / ˙平均水深7 公尺 / ˙附攪拌器1組、污泥進流泵6部
9	污泥濃縮槽	4	直徑21公尺、高9公尺	˙水力停留時間8小時 / ˙平均水深5.5 公尺 / ˙附攪拌器4組、污泥輸送泵4部
10	上澄液貯存槽	1	直徑10公尺、高9公尺	˙水力停留時間0.4小時 / ˙平均水深5 公尺 / ˙附攪拌器1組、上澄液輸送泵4部
11	濃縮污泥貯存槽	1	直徑5公尺、高9公尺	˙水力停留時間0.8小時 / ˙平均水深6公尺 / ˙附攪拌器1組、污泥消化進流泵4部
12	蛋形消化槽	6	直徑24.35公尺、高40公尺	˙消化天數18天 / ˙槽產氣量3700m3/hr / ˙每座蛋槽容積9000m3
13	消化污泥貯存槽	2	直徑20公尺、高5.52公尺	˙停留時間13.52時 / ˙平均水深4 公尺 / ˙附攪拌器2組、脫水污泥進流泵8 / 部、污泥海放抽水泵2部
14	消化機房	1	長44公尺、寬21公尺、地面高7公尺、地下深度6公尺	˙含消化污泥注入系統,浮渣系統,熱 / 水系統
15	能源回收機房	1	長33公尺、寬27.6公尺、地面高10公尺、地下深度5公尺	˙含供水系統、空壓系統、脫硫系 / 統、氣體收集系統
16	雙燃料引 擎	4	輸出電壓11.4kv	˙雙燃料引擎,每日可回收電能 / 5300kW、熱能5000kW
17	污泥脫水機房	1	長65公尺、寬20公尺、高9公尺	脫水機共7台；污泥進流量=20.00M3/Hr 固體負荷=1.00kg.DS/Hr 固體回收率=95%動力輸出=3相460V 5hp / 濾布寬2.6公尺 / ˙平均每日處理污泥量3027m3 / ˙脫水後污泥餅固形物含量25% / ˙乾污泥餅重38.5噸/日
18	加氯消毒設備	1	FRP桶槽(TK) × 10組 、V=50m3	˙附次氯酸鈉注入泵Q=32 l/min / 3部
19	回收水系統	1	混凝沉殿池直徑6.74公尺，深7.1公尺，回收水暫貯長15公尺，寬10公尺，深4.5公尺，污泥暫存池長12公尺，寬6公尺，深2.8公尺，污泥輸送池長6公尺，寬6公尺，深2.8公尺反沖洗廢水槽長3公尺，寬2.55公尺，深5.45公尺	˙含回收水抽水站，微篩機房，回收 / 水混凝沉殿池、暫存槽、污泥暫存 / 池、污泥輸送池、回收水貯槽、反 / 沖水廢水槽、放流抽水站 / ˙處理水量25000m3/D / ˙微篩機3台Q=500 m^3/hr D*L=3 / M*4.5 M 動力輸出=3相460V 7.5HP
20	海洋放流管	1	直徑3.6公尺，長6660公尺	˙最大水深43公尺