新建建築物消防安全設備竣工查驗應檢附照片一覽表
設備項目	類 別 與 範 圍	頁碼	檢附情形
發電機	1.發電機組全景(含區劃、ATS、防震措施、油箱、固定基座、 / 控制盤、殘油坑、防油牆)。
	2.發電機啟動測試。
	3.發電機室通風換氣測試。
	4.接地阻抗測試。
蓄電池組	1.蓄電池組全景(含防火區劃、充電裝置、換氣設備、耐震措施、減液警報裝置)。
	2.絶緣阻抗試驗。
	3.接地阻抗測試。
	4.動作試驗。
滅火器	各型式滅火器一張(含標示)。
室內(外)消防栓設備	1.消防泵浦性能測試。
	2.最頂層及直下層消防栓同時放水測試。
	3.最近端出水口個別放水測試。
	4.立管加壓試驗。
	5.泵浦呼水裝置動作試驗。
	6.泵浦控制裝置測試。
	7.泵浦啟動裝置測試。
自動撒水設備	1.送水口高度及操作空間檢視。
	2.撒水泵浦性能測試。
	3.最近端及最遠端末端查驗閥放水壓力測試。
	4.立管加壓試驗。
	5.呼水裝置動作試驗。
	6.控制裝置測試。
	7.啟動裝置測試。
	8.開放式最近端及最遠端放水試驗。
	9.補助撒水栓放水試驗。
水霧滅火設備	1.水霧泵浦性能測試。
	2.送水口高度及操作空間檢視。
	3.(自動警報逆止閥)最近端及最末端放水壓力測試各一張。
	4.立管加壓試驗。
泡沫滅火設備	1.泡沫泵浦性能測試。
	2.(自動警報逆止閥)最近端及最末端放水壓力測試各一張。
	3.泡沫放射試驗(＊1.放射前裝置人及泡沫採集器 2.空量筒秤重值 3.泡沫實際放射 4.放射後採集試料秤重值 5.放射完成地面泡沫全景等各一張)。
	4.立管加壓試驗
乾粉滅火設備	1.最大區選擇閥動作測試(可用非破壞式測試)。
	2.最大區容氣閥開放裝置動作測試(可用非破壞式測試)。
	3.最大區控制裝置試驗情形(含緊急停止裝置動作情形、自動及手動切換動作狀況)。

設備項目			類 別 與 範 圍	頁碼	檢附情形
乾粉滅火設備			4.最大區音響警報裝置試驗情形(含音量測試)。
			5.附屬裝置連動試驗情形(空調、門窗等)。
			6.定壓裝置動作試驗情形。
			7.最大區放射表示燈試驗情形。
			8.最大區壓力調整裝置試驗情形。
			9.最大區清洗裝置動作情形。
			10.自動啟動測試。
			11.通風換氣裝置及測試。
			12.連動用探測器試驗情形。
			13.配管氣密試驗試驗情形。
二氧化碳(海龍代用氣體)滅火設備			1.擇一只選擇閥動作測試情形。
			2.擇一只容氣閥開放裝置動作測試情形。
			3.最大區控制裝置試驗情形(含緊急停止裝置動作情形、自動及手動切換動作狀況)。
			4.最大區音響警報裝置試驗情形(含音量測試)。
			5.附屬裝置連動試驗情形(空調、門窗等)。
			6.滅火藥劑排出試驗情形。
			7.擇一區放射表示燈試驗情形。
			8.自動冷凍機試驗情形。
			9.自動啟動測試。
			10.通風換氣裝置及測試。
			11.分佈型空氣注入試驗。
			12.氣密試驗試驗情形(含器材安裝、資料輸入、試驗)。
警報設備	火警自動警報設備		1.火警受信總(副)機試驗情形(火災表示、回路斷線、同時動作、預備電源附屬裝置、相互動作)。
			2.回路串接配線試驗情形。
			3.中繼器回路斷線試驗。
			4.中繼器預備電源試驗。
			5.地區音響音壓測試。
			6.其他型式探測器測試情形(如分佈型探測器動作試驗、動作持續試驗、流通試驗、接點水高試驗、回路合成阻抗試驗，分離型探測器動作試驗、不動作試驗、故障試驗)。
	緊急廣播設備		1.廣播主機整組(含緊急電話主機、送話器及蓄電池)。
			2.回路選擇試驗。
			3.回路啟動裝置試驗。
			4.各型式揚聲器音壓試驗。
			5.回路短路試驗。
			6.緊急電源試驗。
			7.遠隔動作裝置試驗。
	瓦斯漏氣火警自動警報設備		1.瓦斯漏氣受信總機試驗(含漏氣表示試驗、回路導通試驗、同時動作試驗、預備電源試驗、緊急電源試驗、故障表示試驗、附屬裝置試驗、相互動作試驗)。
			2.回路串接配線試驗情形。
			3.中繼器回路斷線試驗。
設備項目			類 別 與 範 圍	頁碼	檢附情形
警報設備	瓦斯漏氣火警自動警報設備		4.檢知器動作試驗。
			5.警報裝置音壓試驗。
避難逃生設備	標示設備		各型式避難方向指示燈照度測驗。
	避難器具		1.擇一處避難器具檢視情形(含操作面積、標示及開口部面積量測)。
			2.避難器具裝置點至地面層之下降空間全景檢視。
			3.擇一處避難梯全景(含開口部開啟)。
			4.擇一處荷重試驗情形(含下降空間檢視)。
			5.擇一處避難器具拉抜(或扭力)強度試驗。
	緊急照明設備		各型式燈具照度試驗。
消防搶救上之必要設備	連結送水管		1.送水口高度及操作空間檢視。
			2.中繼泵浦呼水裝置動作試驗。
			3.中繼泵浦控制裝置測試。
			4.中繼泵浦啟動裝置測試。
			5.中繼幫浦性能測試。
			6.立管加壓試驗(＊1.測試人及加壓機全景、2.加壓試驗值各 / 一張)。
			7.放水試驗(含1.消防車送水壓力值顯示、2.消防車與送水口連結全景、3.出水口放水等各一張)(消防車由本局支援測試)
	消防專用蓄水池		1.採水口或投入孔高度或操作空間檢視
			2.採水泵浦性能測試。
			3.放水測試。
			4.呼水裝置動作試驗。
			5.控制裝置測試。
			6.啟動裝置測試。
			7.消防車採水試驗(消防車由本局支援測試)。
	室內排煙設備	機械排煙	1.防煙垂壁全景。
			2.手動啟動裝置測試。
			3.最大區風量測試。
			4.自動啟動測試。
		自然排煙	1.自然排煙窗自動啟動測試。
			2.手動啟動測試。
			3.自然排煙窗位置及面積檢測情形。
	緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備	機械排煙	1.最遠及最近自動啟動測試情形。
			2.最遠及最近手動啟動測試情形。
			3.最遠及最近閘門風量測試。
			4.各型式(不同高度)排進風閘門高度檢視情形。
		自然排煙	1.各型式(不同尺寸)自然排煙窗位置及面積檢測情形。
			2.探測器連動或手動啟動情形。
	緊急電源插座		端子電壓試驗(＊測試人測試情形及電壓數據值各一張)。
	無線電通信輔助設備		電壓駐波比測定情形。

設備項目	類 別 與 範 圍	頁碼	檢附情形
耐燃、耐熱保護配線(各項設備分別拍攝依序張貼)	1.接地阻抗試驗。
	2.電源回路絶緣阻抗試驗。
	3.操作回路絶緣阻抗試驗。
	4.表示燈回路絶緣阻抗試驗。
	5.警報回路絶緣阻抗試驗。
	6.探測器回路絶緣阻抗試驗。
	7.附屬裝置回路絶緣阻抗試驗。
	8.絶緣耐力試驗。
	9.回路標示。
	10.各項設備(電源回路、操作回路、表示燈回路、警報回路、探測器回路、附屬裝置回路)耐燃保護及耐熱保護配線檢視情形。
防災中心	1.防災中心全景至少二張。
	2.空調換氣設備。
	3.各項消防安全設備監視、操作盤等全景。
	4.無線電通訊輔助設備接頭(一樓)。
建築物外觀照片	建築物外觀全景一張。
簡易自動滅火設備	簡易自動滅火設備外觀。(含藥劑鋼瓶、手動開關、噴頭、感知元件各一張)
備註： / 1.每項測試相片應由測試人親自執業並拍照入鏡。 / 2.相片應有標示板說明測試項目。 / 3.每項試驗如無法以一張相片呈現時、應加拍其他角度試驗情形。