臺北市政府消防局辦理非新建建築物使用執照消防安全設備勘驗案件應檢附照片說明表(10401)
說明：1、非新建案係指變更使用、增建、改建之案件。 / 2、非新建案應檢附之消防安全設備照片範圍以申請使用面積內新設及既設之消防安全設備為依據。 / 3、新設消防安全設備照片依本局最新公告之內容檢附；既設消防安全設備按使用執照取得當時之規定辦理併參酌下列說明檢附之。
設備項目			類別與範圍	頁碼	檢附 / 情形
共有設備	發電機		一、發電機組全景(含固定基座、控制盤、充電器、蓄電池)。
			二、ATS開關各一(含標示)。
			三、補充油箱(含油品種類)。
水系統滅火設備	室內(外)消防栓設備		一、加壓送水裝置。
			二、室內(外)消防栓箱開關各一。
			三、室內(外)消防栓水帶箱開關各一。
			四、室內消防栓測試用出水口（含標示）及消防實際射水。
	自動撒水 / 設備		一、加壓送水裝置。
			二、申請樓層擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置一張(含制水閥標示)。
			三、末端查驗管。
			四、自動撒水設備送水口（含送水壓力）。
			五、撒水頭及配管裝置實景
			六、蜂鳴器。
	自動水霧 / 設備		一、加壓送水裝置。
			二、水霧設備送水口（含送水壓力）。
			三、申請樓層擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置一張(含制水閥標示)。
			四、各型式感知元。
			五、蜂鳴器。
	泡沫滅火 / 設備		一、加壓送水裝置。
			二、比例混合器、Ｙ型過濾器及泡沫原液槽全景。
			三、申請樓層擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置一張(含制水閥標示)。
			四、泡沫（泡水）頭、感知元、一齊開放閥、手動啟動裝置及配管裝置實景。
			五、泡沫消防栓箱開關各一。
			六、蜂鳴器。
化學系統滅火設備	乾粉、二氧 / 化碳滅火設備		一、鋼瓶（藥劑）。
			二、噴頭及配管。
			三、鋼瓶啟動裝置。
			四、各型式探測器及配線各一張。
			五、受信總機開、關各一張。
			七、選擇閥（含標示）。
			八、放射警告裝置。
			九、通風換氣裝置。
			十、控制盤。
	簡易自動滅火設備		簡易自動滅火設備外觀(含藥劑鋼瓶、手動開關、噴頭、感知元件各一張)。
警報設備	火警自動 / 警報設備		一、火警受信總機整組（含蓄電池、話筒等）開、關各一張。
			二、火警受信副機整組（含蓄電池、話筒等）開、關各一張。
			三、各型式探測器及配線各一張。
	手動報警 / 設備		火警綜合盤（含標示燈、警鈴、配線及話筒）開、關各一張。
	緊急廣播 / 設備		一、廣播主機整組（含送話器及蓄電池），內裝蓄電池時請加註說明。
			二、各型式揚聲器各一張。
	瓦斯漏氣火警自動警報設備		一、瓦斯漏氣受信總機整組（含蓄電池、分區標示等）開、關各一張。
			二、瓦斯漏氣檢知器、標示燈及配線各一張。
避難逃生設備	標示設備		一、各型式避難方向指示燈（標）一張。
	避難器具		一、各型式避難器具（含固定架、標示、操作說明及開口部）。
			二、各型式避難器具裝置點至地面層之下降全景。
			三、避難梯全景（含開口）。
	緊急照明 / 設備		各型式燈具一張
消防搶救上之必要設備	連結送水管		一、申請樓層擇一連結送水管出水口水帶箱開關各一。
			二、送水口（含標示）。
	消防專用蓄水池設備		一、加壓送水裝置。
			三、採水口或投入孔開關（含標示）。
	室內排煙設備	機械排煙	一、排煙機組一張。
			二、排煙機組控制盤開關各一張。
			三、排煙風管配置情形（含該風管外部開口一張）。
			四、偵煙式探測器及配線各一張。
			五、手動啟動裝置及配線各一張（含標示）。
			六、防煙垂壁。
		自然排煙	窗戶開關各一張（含手動啟動開關及簡易操作說明）。
	緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備	機械排煙	一、進風、排煙管道各一張（含進風、排煙閘門）。
			二、各型式排煙機組一張。
			三、各型式排煙機組控制盤開關各一張。
			四、排煙室全景（含梯間排煙區劃）。
		自然排煙	一、開口部、通風實景。
			二、手動啟動開關（含標示）。
	緊急電源 / 插座		緊急電源插座保護箱開關各一。
	無線電通信輔助設備		一、消防隊專用無線電接頭保護箱開關各一。
			二、洩波同軸電纜配線情形。
			三、蓄電池組整組。
	滅火器		各型式滅火器一張（含標示）。
備註	符號表示：／：表免檢附。 ○：表檢附完成。 / 照片應於紙張中間下端處依序加入頁碼。 / 照片一律黏貼於本府消防局制式規格紙張，並於照片左側及右側書寫名稱。 / 所有燈具照相時均須明亮。