表7-3-10 砌磚工程施工抽查標準1
施工品質管理標準
工程項目		管 理 要 領					管理記錄
		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準值之處置方法
施工前階段	砌築準備	放樣	位置尺寸是否正確	砌築前	捲尺	每次築作前	修正	查驗表
		材料檢驗	尺寸，強度，吸水率是否合乎規定	進料後	委外試驗	每次砌築前	退回	查驗表
		備料	材料堆置，，紅磚使用前澆水，應達到面乾內飽和	砌築前24小時	目視	每次砌築前	改正後施作	查驗表
		楣樑	材料準備	砌築前	目視	每次砌築前	---	查驗表
		門框安裝	是否立妥	砌築前	捲尺，水平尺	每次砌築前	改正	查驗表
		杇工砂漿用粒料	篩分析、健度、砂漿強度有害物質、有机物質符合CNS3001之規定	砌築前	委外試驗	每棟一次	更換	試驗報告
		計量設備及拌合	水泥與砂之配合比依圖說規定，攪拌是否均勻	施工前	目視	隨時	改正	查驗表
施工階段	現場施工	放樣樣板	是否水平，垂直	施工中	目視	每次施作時	補作後施工	查驗表
		楣梁安放	是否已安置，位置需居中對稱並突出開口兩側各30公分	施工中	目視	每次施作時	拆除重做	查驗表
		補強工作	與RC與接處補強依承包商所提施工計核定內容辦理，木門框固定釘是施作，1/2B磚牆高度超過3公尺須做壓梁長度超過3公尺須做補強	施工中	目視	每次施作時	拆除重做	查驗表

表7-3-10 砌磚工程施工品質管理標準
施工品質管理標準
工程項目		管 理 要 領					管理記錄
		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準值之處置方法
施工階段	現場施工	磚縫	磚縫0.8~1.0cm有否破縫，交柛磚，收工時預留梯形接縫	施工中	捲尺，目視	每次築作時	拆除重做	查驗表
		抹縫	是否滿縫，不透光底，版底是塞滿漿	施工後	目視	每次砌築後	改正	查驗表
		清理	磚縫突出砂漿及完成面地面砂漿清理，門窗框接縫位置清洗	施工後	目視	每次砌築後	改正	查驗表
		水泥砂漿使用時限	1.5小時內用完，逾時不得再使用	施工中	手錶，目視	隨時	不得使用	查驗表
		砌築高度	每日不得超過1.5公尺	施工中	捲尺，目視	隨時	拆除重做	查驗表
施工完成階段	砌磚結束後查核	養護	經常澆水	砌築後三日	目視	完成後連續三日	改正	查驗表
		水電管路打鑿	砌築七日內不得打鑿配管施工先以電鋸施作溝槽	砌築後七日	目視	完成後連續七日	改正	查驗表