作 業 流 程	檢 驗 要 點
1. 設計圖及規範審核
2. 決定施工順序

1. 級配粒料大小
2. 現場夯實試驗
1. 核對基準點
2. 核對固定控制點
1. 開挖面坡肩寬度
2. 預留土層厚
3. 開挖深度、寬度
4. 開控係基礎土壤承載力
1. 無用物料及障礙物清除
2. 公共設施移設及防護處理
3. 排水設施施作
4. 整地高程
1. 組織及權責
2. 品質要求
3. 決定工法
4. 進度表編訂
5. 施工說明及檢驗基準
6. 材料種類及數量
7. 安全措施

圖7-2-1 土方工程施工檢驗流程圖(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點
- 板模：1.型式、尺寸精度 2.面板接合間隙寬 3.扭曲變形腐爛
- 角材：1.尺寸及精度 2.歪曲、斷裂、腐朽
- 支柱：1.尺寸及精度 2.裂縫節疤
- 繫結材：1.種類、使用型式 2.尺寸、強度
- 模板：1.面板材質 2.厚度 3.舊模整理程度
- 角材：1.大小角材質 2.舊材勘用程度
- 支柱：1.材質 2.舊料勘用程度
- 繫結材：1.合模器型式 2.隔件、墊塊種類
  3.鐵件規格
1. 基準線與柱心、壁心之關係
2. 基準高度與水平基準線之高差
3. 樓高、柱、梁、版、牆之位置尺寸
4. 開口部位置、尺寸
5. 模板使用配比特殖構造之分析與寸圖
6. 相關設備工程（插筋、埋入物、貫穿孔等）
7. 五金配件規格
1.品質表
2.組織、權責
3.決定工法
4.施工說明及檢驗基準
5.材料及五金配件（支柱、繫結器鎖檔等）
6.安全措施
瞭解設計圖及規範審核決定施工順序
1. 分類堆置
2. 模板塗料
3. 材料線管

圖7-2-2 模板工程施工檢驗流程圖(★停留點)

    作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.基準軸線	2.基準水平線
3.各部位墨線精度	4.輔助轉移墨線

1. 支援工、澆置材防止倒塌之控制器材（斜撐、牽材等）
2. 澆置水平高程標示
3. 應急補強措施
柱牆
1.斷面尺寸及精度	2.高度及精度	3.垂直度及平直度
4.直交接合精度	5.角材位置、間距	6.繫結材之尺寸、間距
7.隔間尺寸、間距	8.創綿固定	9.開口部位置、尺寸
10.預留筋位置	11.各設備工程之預埋物件
12.角材、斜撐之搭接長度及補強
13.清潔口	14.面板塗料

梁版
1.斷面尺寸及精度	2.高度及精度	3.梁、版模水平、直角
4.直交接合精度	5.水平精度	6.角材位置、間距
7.繫結材尺寸、間距	8.隔間尺寸、間距
9.各設備工程之開口部、預留物
10.灌漿高度標誌	11.樓梯踏面、級高尺寸

支保工
1.尺寸、間距	2.上、下端固定	3.斜撐之補強
4.搭接長度及補強	5.水平擊材層數、間距、固定方式
6.軟弱支撐層之補強

牆、柱、梁、版及特殊部位拆模期限
2.材料之清理整頓

圖7-2-2模板工程施工檢驗流程圖(★停留點)

       作 業 流 程	檢 驗 要 點

工地
1.直徑、單位重	2.生鏽、龜裂	3.裂紋、缺口
試驗室
1.規格證明	2.物理試驗	3.化學試驗
1.直徑、位置	2.方向、間距	3.搭接位置、長度
4.箍筋直徑、間距	5.開口補強	6.預留筋位置、尺寸、長度
7.牆與交接部錨定配筋、補強	8.保護層厚度
9.綁紮鐵絲間距	10.垂直精度
1.瞭解設計圖及規範	2.決定鋼筋工	3.品質要求
4.組織、權責	5.決定工法	6.施工進度表
7.施工說明及檢驗基準	8.鋼筋種類及數量	9.安全措施

依照施工圖說之部位間距
1.材料保管	2.分類堆置	3.墊離地面
1.裁切尺寸、精度	2.彎曲角度、半徑
3.錨定長度	4.裂縫

10.符合設計圖說	11.錨定、接頭長度、位置
12.箍筋、彎勾長度、形狀	13.特殊部位尺寸圖
14.相關工程配合（水電設備等）	15.現場放樣配合

圖7-2-3鋼筋工程材料及施工檢驗流程圖(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

鋼筋定位之維持、間距、保護層、綁紮牢固
1. 直徑、位置
2. 方向、間距
3. 錨定、搭接
4. 位置、長度
5. 箍筋、腰筋
6. 直徑、間距
7. 交接部配筋（樑柱、大小樑）
8. 開口部補強（穿樑、版開口）
9. 角隅部補強
10.保護層厚度
11.版高低差配筋
12.版頂層筋彎起位置

圖7-2-3鋼筋工程材料及施工檢驗流程圖(續)(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點
瞭解設計圖及規範決定混凝土工

1.材料品質規格	2.混凝土品質規格、要求
3.施工進度表	4.澆置方法與順序
5.拌合方式檢討	6.壓送設備
7.施工說明及檢驗基準	8.安全措施

1.每台澆注時間	2.平均等待時間
3.出廠至澆置時間	4.觀察混凝土工作性狀態
5.坍度	6.空氣量
7.溫度	8.強度試體
9.道路距離路況	10.製造設備
11.品管狀態	12.供應量
13.運輸時間

14.混凝土類別	15.建物規模
16.澆置部位之工作性	17.水灰比
18.骨材用水	19.水泥
20.強度基準	21.附加劑

22.坍度	23.空氣量
24.溫度	25.強度試驗判定調整

圖7-2-4混凝土工程材料及施工檢驗流程圖(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.設備性能	2.壓送能力
3.輸送管配置	4.輸送管支持方法
5.壓送中斷之處理	6.操作狀態
7.加水或藥劑

1. 保護層厚度不足
2. 蜂巢現象
3. 冷縫現象
4. 龜裂現象
5. 平整度
1.澆置區域順序	2.作業動線
3.作業人員配置	4.震動器使用及搗實
5.澆置方法與速度	6.澆置高度與水平
7.施工縫位置與施工坍度含氣量溫度
8.試體採取

1.養護方法	2.養護時間濕度
3.保養藥劑	4.禁置重物衝擊

1.各部位拆模期限

圖7-2-4混凝土工程材料及施工檢驗流程圖(★停留點)

       作 業 流 程	檢 驗 要 點

1. 窗安裝、門扇調整
2. 塞水路施工外框保持乾淨
1. 門窗外框與泥作接觸拆紙要乾淨、修飾整齊
2. 玻璃顏色、式樣、厚度依施工圖說
1. 注意木墊塊嵌縫前應清除
2. 嵌縫水泥砂漿確實填滿
1. 固定片、壓條是否足夠
2. 外牆料注意出入線統
3. 依設計位置並配合泥作灰誌來放樣施工
4. 立框注意水平、垂直及固定
5. 固定片是否安裝良好，每片＠45㎝以內
6. 鋁門窗保護紙之維護
7. 落地門用PVC蓋板維護
8. 鋁門窗邊粉刷做排水坡
9. 紗門窗溝槽處須注意粉刷後高度
10.門窗塞水路或矽力康處勿抹縫
1. 材質、廠牌、型號符合規定
2. 規格、數量符合規定

1.場驗

ˋ
1.製造圖、樣品送審

圖7-2-5門窗工程材料及施工檢驗流程圖(★監造停留點)

       作 業 流 程 檢 驗 要 點
1.水泥品牌、有無硬化、結粒
2.砂之清潔度、粒徑大小
3.砂氯離子檢測
1.決定材質、規格、型號及數量
2.樣品送提業主審核
3.採購發包

1.品質要求	2.組織權責
3.進度表編訂	4.施工說明及檢驗基準
5.安全措施

1. 設計圖及規範審核
2. 決定施工順序

1.配比檢驗	2.均勻度檢驗
3.放置時間查驗
1.門窗邊是否嵌縫	2.粉刷面濕潤
3.RC牆塗抹純水泥漿	4.粉刷厚度
1.粉光面平整度	2.是否有鏝刀痕跡及水跡
3.是否脫層起砂
水平基準線檢驗	2.垂直基準線檢驗
3.灰誌檢驗
1.雜物、五金去除	2.漲模打石
圖7-2-6裝修工程材料及施工檢驗流程圖（水泥粉刷）(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.瞭解設計圖及規範	2.決定施工者
1.品質要求	2.組織及權責	3.施工說明及檢驗基準
4.材料種類及數量5.安全措施

1. 材料抽驗試驗
2. 基本線放樣
1. 基本線是否正確
2. 材料是否符合規定
3. 牆面是否垂直.水平
4. 牆面是否乾淨滿縫

圖7-2-7裝修工程材料及施工檢驗流程圖（砌磚）(★監造停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.磁磚面是否平整乾淨
1. 表面雜物去除
2. 凸管打除
3. 水平基準線檢驗
1. 決定材質.顏色.型號.數量
2. 樣品送業主審核
3. 採購發包
4. 瓷磚品牌確認
1.品質要求	2.組織及權責	3.決定工法	4.工作進度表
5.施工說明及檢驗基準	6.材料種類及數量
7.安全措施

1.瞭解設計圖及規範	2.決定施工者

圖7-2-8裝修工程材料及施工檢驗流程圖（磁磚）(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1. 不可有瀉流、起皺、橘子皮、氣泡、刷痕、土色、剝離、白化等現象發生
2. 不可有乾燥不良、變色、龜裂、發分色、回粘霧、粉化、光澤不良、針孔、變質、跳光等現象發生
1. 油漆不可污損到其他部份
2. 塗面受到污染或起浮及粗糙不均勻
3. 施工現場有灰塵應停止作業
4. 角鐵連接處、焊接或鎖鏍絲等部位，因漆面不易做到平整，故應做加塗工作來彌補，不得濕塗或塗不均勻
5. 底度–中度–面層不同日施工完成
1.瞭解設計圖及規範	2.決定施工者
1.品質要求	2.組織及權責	3.決定工法	4.工作進度表
5.施工說明及檢驗基準	6.材料種類及數量
7.安全措施

1. 油漆顏色與品質是否與指定者相同
2. 木材部份不可還留有釘孔及毛細孔
3. 木材部份應磨光
4. 坡木是否平滑，注意底層有否殘渣
5. 牆版接頭處檢查是否有鋪壁紙用剩之漿糊殘渣未清除
6. 鐵件部份應先以打磨機，鋼刷或經噴砂設備處理去鐵及雜質
7. 塗刷面為石膏板或水泥牆面應保持表面完全乾燥

圖7-2-9裝修工程材料及施工檢驗流程圖（油漆）(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.瞭解設計圖及規範	2.決定施工者
1.品質要求	2.組織及權責	3.決定工法	4.工作進度表
5.施工說明及檢驗基準	6.材料種類及數量
7.安全措施

1. 天花板送審、送樣
2. 繪製平面分割、開口補強圖
3. 依大樣圖規定之間距施作吊筋
4. 燈具、風扇開口加強
5. 施工高度遇門窗施作窗簾盒

圖7-2-10天花板工程材料及施工檢驗流程圖(★停留點)

作 業 流 程	檢 驗 要 點

1.請使用單位會同確認.
2.請監造單位簽認.
檢查樹種、數量、規格.
1.運輸動線規劃.
2.暫時存放位置規劃.
3.存放維護.
1.植生位置確定. 2.高程測定.
3.移植樹種及數量確定.
4.欲移植樹種斷根

圖7-2-11景觀植栽工程材料及施工檢驗流程圖(★停留點)

圖7-2-12配電箱設備工程材料及施工檢驗流程圖
	檢驗要點			施作方法及流程		管理標準
	完 工 / 板金烤漆 / 安裝配結線 / 改善 / 出廠測試 / 出廠運輸 / 小缺失改善 / 進場查驗 / 大缺失退貨 / 現場安裝★ / 改善 / 查 驗★ / NO / NO / NO / YES / YES / YES / 設備送審★

	1.施工圖、製造圖					1.須經核准
	2.外型，尺寸，引線開口					2.如製造圖

	3.核對內裝器材規格、廠牌					3.如送審資料、製造圖
	4.銘牌					4.壓克力材質白底黑字

	1.箱體塗裝					1.如送審色板，顏色為 5Y7/1
施 工 中	2.箱體板金厚度					2.門3.2mmt、箱身2.3mmt、骨架角鐵≧50x50x4mmt、底座槽鐵100x50x5mmt
	3.門把、門扇安裝是否牢靠					3.安全密合、門可100°開啟
	4.銘牌文字內容說明					4. 詳製造圖，維修用另附磁鐵標示「維修中勿啟動」字樣
	5.控制線、端子壓接固定					5.線槽配線、詳製造圖
						6.詳製造圖
	6.導線及匯流排安全電流
	7.匯流排、幹線、控制線標示					7.匯流排及幹線加以色套標、控制線加套線號，線徑R.S.T.N.G-紅.黑.藍.白.綠

施 工 後	1.接地及螺絲鎖緊					1.地腳螺絲固定且不可晃動
	2.箱體內部及外觀					2.內部無異物外觀平整無凹陷
	3.設備及散熱空間、備品					3.詳規範說明
	4.環境					4.殘料清理運棄

						(★停留點)

	檢驗要點			施做方法及流程		管理標準

施工前 / 施工中 / 施 工 後	1.施工圖					1.須研析設計圖及合約規範
	2.管材材質、口徑、厚度 / 固定施作 / 配管安裝 / 改善 / 查 驗 / 試水試壓★ / 改善 / 查 驗 / NO / NO / YES / YES / 設備送審★ / 完 工					2.如送審資料
	3.凡而等廠牌、規格、尺寸					3.如送審資料
	4.配管另件固定件五金					4.如樣品

	1.配管固定處理措施					1.施工規範第7目錄7.4
	2.3"以上吊管固定處理措施					2.每隔10～15米即有一處角鐵架加強吊掛於大樑上
	3.零配件砂孔、裂痕等現象					3.現場檢查
	4.多支管路並排處理措施					4.整齊一致力求美觀
	5.與其他管路或設備衝突					5.套圖協調避免衝突
	6.外觀及施工注意事項					6.無破損、避開下方電氣設備
	7.是否已考慮水槌作用					7.立管末端
	8.牙塞材質					8.一率使用金屬製品
	9.配管避免遭日後鑽鑿					9.配管於牆或樓板中間
	10.是否要求上漆及顏色					10.一底二度、指定油漆顏色
	11.因施工而破壞其他設備					11.需復原

	1.水壓試驗					1.給水管:≧14kg/c㎡無滲漏或最高水壓一半且24Hr無滲漏
	2.滿水試驗					2.水箱:滿水24Hr無滲漏
	3.環境					3.殘料清理運棄

						(★停留點)

圖7-2-13給水管工程材料及施工檢驗流程圖

	檢驗要點			施作方法及流程		管理標準

施工前 / 施工中 / 施 工 後	1.施工圖					1.須研析設計圖及合約規範
	2.管材材質、口徑、厚度 / 固定施作 / 配管安裝 / 改善 / 查 驗 / 試水試漏★ / 改善 / 查 驗 / NO / NO / YES / YES / 設備送審★ / 完 工					2.如送審資料
	3.配管另件固定件五金					3.如樣品

	1.配管固定處理措施					1.施工規範第7目錄7.4
	2.多支管路並排處理措施					2.整齊一致力求美觀
	3.與其他管路或設備衝突					3.套圖協調避免衝突
	4.外觀及施工注意事項					4.無破損、避開下方電氣設備
	5.各種彎頭、三通					5.使用45O或斜T、順T
	6.排水管洩水坡度					6.坡度≧1/100
	7.清潔口					7.離設備接管處≦60CM以內
	8.管路排放位置是否正確					8.如施工設計圖
	9.接合處裝接妥當					9.現場試水
	10.存水彎					10.離設備接管處≦60CM以內
	11.地排防止雜物進入堵					11.地板排水裝置落水頭
	12.因施工而破壞其他設備					12.需復原

	1.標示管路系統名稱方向					1.白色箭頭、水流方向
	2.透氣管安裝位置					2.透氣管:地面≧15CM
	3.環境					3.殘料清理運棄

						(★停留點)

圖7-2-14排水管工程材料及施工檢驗流程圖

	檢驗要點		施作方法及流程		管理標準

施工前	1.電解式銅棒、改良劑規格	接地棒埋設 / 裸銅線溶接 / 查 驗 / NO / YES / 接地箱安裝 / 設備結線測試★ / 改善 / 查 驗 / YES / 設備送審★ / 完 工			1.如送審資料
	2.接地線材質及規格				2.圖示設計裸銅線≧60mm2，100mm2，150mm2。
	3.接地棒材質、尺寸				3.電解式接地電極，3M

	1.接地熔接情形				1.火泥焊接方式熔接
	2.接地參考點數，施作距離				2.點≧三點，距≧地棒長度
	3.埋設位置深度				3.埋設深度4M±0.5M
	4.引出線防護管				4.防水處理如施工大樣圖
施工中	5.引出線之測試線引出				5.引出線另加二條測試線引出
	6.接地箱規格尺寸				6.尺寸(40w×35h×15)cm
	7.接地箱塗裝				7.靜電粉體塗裝烤漆
	8.系統分類				8.各接地系統不可混接
	9.改良劑:清水比值				9.比值=1:3
	10.施工抽驗記錄				10.照片存證
	11.避雷接地要求				11.與其他接地系統≧5M以上

施 工 後	1.接地電阻監測				1.每三個月一次
NO	2.接地電阻要求				2.避雷設備＜10Ω，電氣設備＜10Ω，弱電設備(含電信、資訊)＜5Ω。

					(★停留點)

圖7-2-15接地工程材料及施工檢驗流程圖

圖7-2-16導線管(暗管)配管工程材料及施工檢驗流程圖
	檢驗要點			施作方法及流程			管理標準

施工前	1.施工圖						1.須研析設計圖及合約規範
	2.管材廠牌、規格、尺寸		設備送審★				2.如送審資料
	3.出線盒材質及規格						3.鍍鋅製品、匣孔有進出管打開外，無配管須保持封閉

			套管預留

	1.管路二端處理措施		暗管埋設				1.製作喇叭口
施工中	2.管路彎曲半徑						2.需≧管徑6倍
	3.防止日後鑽鑿破壞管路		改善				3.配置於壁面中間
	4.管路出口處理措施						4.末端管帽封閉防異物進入
	5.配管固定處理措施 / NO		查 驗★				5.鋼絲固定2M一處
	6.與其他管路或設備衝突						6.套圖協調避免衝突
	7.外觀及施工注意事項		YES				7.整齊美觀，無破損及劣化、需遠離熱源15CM以上
	8.導線管末端之接線盒(箱)		灌漿、拆模				8.高度一致，且不歪曲
	9.預防樓板空洞之處理						9.多管時需分開10公分以上
	10.因施工而破壞之其他設備						10.需復原
	11.彎頭						11.二出線口間彎頭≦4個
	12.直管		管路清理				12.二出線口間距離≦20M

			改善

施 工 後	1.出口 / NO		查 驗				1.清理、保護
	2.管路						2.通管、穿1mm以上尼龍線
	3.環境		YES				3.殘料清理運棄

			完 工

(★停留點)

	檢驗要點			施作方法及流程		管理標準

施工前 / 施工中 / 施 工 後	1.施工圖 / 安裝面清理 / 設備安裝 / 改善 / 查 驗★ / 配結線 / 改善 / 查 驗 / YES / YES / 設備送審★ / 完 工		NO / NO			1.須研析設計圖及合約規範
	2.燈具廠牌、型號、電壓					2.正字標誌，如送審資料
	3.安裝環境					3.該區清理完成，並可管制

	1.燈具是否固定牢靠、美觀					1.採固定螺栓、需美觀配置
	2.開關控制分區需求					2.依設計施工圖
	3.燈具於送電後注意事項					3.無異音出現
	4.送電測試					4.每一盞燈及燈管(泡)均亮起
	5.照度測試規定					5.依照度場所設置標準
	6.屋外燈具防水考量					6.屋外燈具為防水型
	7.燈具分岐連接導線					7.≧2.0∮單心PVC銅線
	8.反射板於施工中污損					8.遭污損(含指紋)需清潔
	9.200V以上燈具接地處理					9.燈具外殼均加以接地
	10.因施工而破壞其他設備					10.需復原
	11.照明電源電壓是否正確					11.1∮220V
	12.導線顏色					12.確認顏色避免電壓錯誤

	1.明設備是否有碰撞損壞					1.美觀無污損
	2.保護					2.所有器具須加適當保護，以免遭到破壞
	3.環境					3. 殘料清理運棄

(★停留點)

圖7-2-17照明設備安裝工程材料及施工檢驗流程圖

	檢驗要點			施作方法及流程		管理標準

施工前 / 施工中 / 施 工 後	1.施工圖 / 吊支架施作 / 配管油漆 / 改善 / 查 驗 / 試水試壓★ / 改善 / 查 驗 / NO / NO / YES / YES / 完 工 / 設備送審★					1.須研析審訖圖及合約規範
	2.廠牌、規格、尺寸					2.如送審資料
	3.凡而..等廠牌、規、尺寸					3.如送審資料，尺寸消防審訖圖

	1.管路昰否漏水					1.依規定試壓≧2hr無漏水
	2.管路油漆，焊接處處理					2.焊接處塗防锈漆及上一底二度紅色油漆、標示水流方向
	3.送水口高度是否正確					3.送水口高度0.5~1m
	4.系統配管管徑是否符合					4.尺寸如消防審訖圖
	5.警報逆止閥前之制水閥高度、吊牌標示					5.警報逆止閥前之制水閥高度0.8-1.5m 吊牌標示常開
	6.埋於土內之暗管處理					6.需防蝕處理
	7.系統管路有無以顏色區分					7.管路以顏色區分(消防→紅、泡沬→黃、撒水→藍)
	8.管路吊架之間距					8.水平或垂直1.5M一處
	9.分岐管引出處理					9.依規定採用配件方式處理

	1.管路穿越牆壁、隔間、地板之防火、防水措施					1.穿過防火隔間、樓板使用防火材，非防火隔間使用發泡劑
	2.外觀					2.美觀如脫漆須補漆

(★停留點)

圖7-2-18消防配管工程材料及施工檢驗流程圖