第15060章
吊掛及支撐
1.	通則
1.1	本章概要
1.1.1	本章規定安裝機械及環控系統所需之支撐、吊架、設備基座，以及固定裝置等要求。
1.2	相關章節
1.2.1	第015AA章 -- 切割與修補
1.2.2	第05500章 -- 金屬製品
1.2.3	第15050章 -- 機械基本材料及施工方法
1.2.4	第15070章 -- 防振器
1.2.5	第1507B章 -- 防振
1.2.6	第15105章 -- 管和管件
1.3	相關準則
1.3.1	本地主管機關之法規與規章。
1.3.2	法規與標準︰
(1)	中國國家標準 (CNS)
(2)	焊接工應符合第15105章-管材之要求。
(3)	自動撒水系統管線之支撐︰NFPA 13。
(4)	消防栓系統管線之支撐︰NFPA 14。
(5)	經工程司核可同等級之其他國家或國際標準。
1.4	資料送審
1.41	根據第01330章，以及各項規範要求，提送以下各項資料︰
(1)	廠製圖
A.	製造廠完整之書面資料。
B.	成型與接合方法。
(2)	證明文件
A.	符合規定要求之證明。
(3)	操作與維護手冊。
2.	產品
2.1	管吊架與支撐
2.1.1	15至40mm(1/2"～1-1/2")管線之吊架︰展性鑄鐵，或碳鋼鋼板可調整之轉環，分段環。
2.1.2	50至100mm(2-4")管線吊架與150mm(6")及以上之管線吊架︰碳鋼鋼板，可調整者，U型。
2.1.3	管排或梯型吊架︰
槽鋼或角鋼具有焊接隔板與吊桿。
2.1.4	80mmφ (3")以下之管線，其牆上支撐︰碳鋼掛勾或鋼托架附Ｕ型鏍栓。
2.1.5	100mmφ(4")及以上之管線，其牆上支撐︰焊接之鋼托架與鋼管夾。
2.1.6	垂直支撐︰鋼直立管夾。
2.1.7	水平管之地面支撐︰銲接鋼柱，U型螺栓與螺帽，基座附有基礎螺栓固定於混凝土地板。
2.1.8	銅管之支撐︰碳鋼環可調整者，銅板覆面。
2.1.9	垂直銅質管線主管，其護板︰鉛板。
2.1.10	50mm(2")φ及以下之保溫管線，其護板︰1.2 mm鍍鋅鋼護板以180度之弧形遮護保溫材；並在管線支撐至少有300 mm長度。
2.1.11	65mm(2-1/2")φ及以上之保溫冰水管護板︰非傳導性護鞍，90度之弧形，全長至少為300mm(12")φ，厚度與保溫管線相同。
2.2	吊桿
2.2.1	鋼吊桿︰吊桿須至少是熱浸鍍鋅鋼或不銹鋼製品，全螺牙式，並使用二個可拆除的螺帽來調整桿和吊架，並予以固定。
2.3	製造
2.3.1	套筒之尺寸應足以因應膨脹與收縮之移動。應設置連續保溫之包覆。
2.3.2	吊架之設計，應使吊架安裝時不須拆卸支撐之管線。
2.3.3	對於銅管，應設置鋼板吊架，吊架或支撐及管線間，應設置鉛板。
2.4	設備基座
2.4.1	所有設置在地板上之設備，需配合機電需求設置水泥基礎台(屬土建標工程)。
2.4.2	基礎台之高度至少為100mm或依圖所示。
2.5	表面處理
2.5.1	依機電系統一般規範之規定外露之鋼吊架與支撐施予熱浸鍍鋅塗裝，安裝於戶外者須採用不銹鋼材質。
2.6	管線錨定架
2.6.1	錨定架之設計應能承受至少5倍之錨定荷重。
2.6.2	垂直管之錨定，應以夾具焊接在管線四週之方式，或將制止板焊接在管線上之方式，並使之固定在牆面或地板上。
2.7	膨脹螺栓錨定
2.7.1	錨定螺栓︰包括螺栓擴張器星形鎖緊墊圈螺帽。
2.7.2	不銹鋼製品，SUS 304或更佳材質型或更佳材質，包括擴張器及星形鎖緊墊圈。
2.8	自行鑽孔固定器
2.8.1	自行鑽孔擴張型，附有自行切割拉孔環槽。
3.	施工
3.1	管吊架與支撐
3.1.1	吊架之間隔
水平管支撐如下︰
管線尺寸	吊架最大間隔
鋼管、不銹鋼管等
1/2"-1 1/4" (15-32mm)	6'-6"(1950mm)
1 1/2"-2 1/2" (40-65mm)	10'- 0"(3000mm)
3-4"(80-100mm)	10'- 0"(3000mm)
5-6"(125-150mm)	10'- 0"(3000mm)
8"-12" (200-300mm)	14'- 0"(4200mm)
14"及以上者 (350mm及以上者)	20'- 0"(6000mm)
銅管
1/2"-1" (15-25mm)	4'-7"(1400mm)
1 1/4" (32mm)	5'- 7"(1700mm)
1 1/2"-2 1/2" (40-65mm)	6'- 7"(2000mm)
3"(80mm)	7'- 10"(2400mm)
4"及以上者 (100mm及以上者)	8'- 10"(2700mm)
PVC管
各種尺寸	6'- 0"(1800mm)
鑄鐵污水管
各種尺寸	5'-0"(1500mm)

3.1.2	除非另有說明吊桿應使用下列尺寸
管徑 (mm)	單桿直徑 (mm)	雙桿直徑 (mm)
1/2"-2" (15-50mm)	1/2"(12mm)	1/2"(12mm)
2 1/2"-3" (65-80mm)	5/8"(16mm)	1/2"(12mm)
4"-5" (100-125mm)	3/4"(20mm)	5/8"(16mm)
6" (150mm)	7/8"(22mm)	3/4"(20mm)
8" (200mm)、10" (250mm)及12" (300mm)	1"(25mm)	7/8"(22mm)

管徑超過300 mm以上的吊桿及多管路的管架，設計安全係數以材料的極限强度為基準須達5以上。

3.1.3	安裝
(1)	吊架之安裝應保持與相鄰工作物間最少12mm(1/2")之空間。
(2)	各水平彎管，應在300mm(12")以內設置吊架。
(3)	使用之吊架，應能作最少40mm(1-1/2")之垂直調整。
(4)	水平鑄鐵管之支撐應靠近各接合處，在吊架間維持最大1.5m(5ft)之間隔。
(5)	垂直鑄鐵管之支撐，應靠近各接合處。
(6)	若干管可在同一高程平行安裝，則設置管排式或梯型吊架。
(7)	立管管線應單獨支撐，不可利用水平管做支撐。
(8)	吊架之位置應與天花板面上之燈具配合，管線不得支撐在風管，風管支撐或其他管線上，吊架桿不可穿過風管。
(9)	對於支撐吊架附件及管道間內與建築物構件之間的管線，應設置所有必要之補強鋼構件。
(10)	泵浦出入口處之彎管，應設置焊接支撐。彎管之支撐應延伸至泵浦之基礎或基座。
(11)	連接在設備上之管線應個別支撐，以避免其重量加在設備上且於安裝時應避免二次應力加諸於設備接頭上。
(12)	各段管線在其鐘型接頭之肩部應設置吊架。在吊架間如設有過量之配件，應增設吊架或加強之。
(13)	對於支撐若干管線之懸吊式吊架，其桿之大小，應能承受相當於全部管線之荷重。
(14)	應提供吊架充份數量之鎖緊螺帽以及位置以便在經調整之高度處，將所有吊桿作永久性鎖緊。除非螺帽緊迫一有螺紋之承窩，否則應採用二個鎖緊螺帽。各種大小之管線，其吊桿之直徑最小如上所述。
(15)	空心磚牆上的管支架必須在兩側加底板或如工程司所核准者。
(16)	剛性支腳或支柱︰
A.	無法由上部結構設置支撐，則應設置剛性支腳或雙腳支柱，以剛性方式由地面支撐之管線，應置管線滾輪。
(17)	線性導件
A.	導件應以鋼及Ｔ 型桿構成，並附鐵氟龍或石墨板黏附在滑動鋼組件上，以容許最小之靜磨擦以及自潤滑使無限制地移動。導件基座應焊接在管線上。
(18)	吊架支撐之防蝕
對於暴露於外之材料，採用鋼件鍍鋅，PVC護層，樹脂護層或經核定之類似品。
(19)	保溫管線應在其保溫材之外設吊架。
3.2	設備基座與支撐
3.2.1	依圖上所示，設置混凝土之設備基座。
3.2.2	提供樣板，基礎錨定螺栓以及附件，以安裝及固定設備。
3.2.3	鋼件及管件應設支撐，並用斜撐與法蘭固定於結構上。
3.2.4	設備之防振器安裝完成後，應設置管線之剛性固定支撐。
3.2.5	應視需要，嚴格依照設備製造廠之建議，以及工程司之核定，將所有基礎螺栓固定在樣板上。
3.2.6	任何基礎螺栓偏離其位置者或在埋設後被移位者，應予拆除並重新埋設。
3.2.7	應如詳圖所示，在混凝土地板施工中，提供適當的方法構築基礎台。基礎台應可在振動之情況下，防止側向之移動。
3.3	管線錨定器之安裝
3.3.1	依圖上所示以及有需要處，將管線固定位，以使管線依所欲之方向膨脹。
3.4	膨脹螺栓之錨定
3.4.1	依照螺栓製造廠之建議鑽孔及錨定膨脹螺栓，錨定位置距混凝土邊緣至少200mm以上。
3.5	保溫管路支撐
3.5.1	保溫管路必須使用鍍鋅半圓管來支撐及保護保溫材外層。
3.5.2	垂直保溫管路外徑超過100mm以上時，每3.5公尺的區間須銲接角型或板型的保溫支撐物至管架上。
4.	計量與計價

4.1	本章所需執行之各項工作均已納入契約總價內且依契約相關規定計量、計價。

<本章結束>