第16133章
電機接線盒及配件

通則
1.1	本章概要
說明電氣接線盒及配件之材料、施工及檢驗等相關規定。
1.2	工作範圍
    1. 金屬接線盒及配件。
    2. 非金屬接線盒及配件。
1.3	相關章節
    1. 第01330章--資料送審
    2. 第01450章--品質管制
    3. 第16132章--導線管
1.4	相關準則
    1. 中國國家標準(CNS)
1. 6079 C4223	金屬製導管及地板槽附件總則(電線用)
2. 6087 C4231	金屬製電線接線盒
3. 6109 C4253	導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管配件總則
4. 6113 C4257	導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管接線盒及蓋
    1. 經濟部最新修訂「屋內線路裝置規則」及「屋外供電線路裝置規則」。
    2. 美國保險業實驗所(UL)。
1.5	資料送審
    1. 資料提送審查應依據第01330章「資料送審」及本節之規定辦理。
    2. 施工製造圖：標示接線盒明確位置。
    3. 廠商資料：敘述接線盒之產品型錄。
    4. 樣品：依據設計圖說所標示之接線盒，除業主另有規定外，每一項目均提送一件樣品，樣品數量已包含於契約數量內不另計價。
1.6	品質管制
    1. 遵從第01450章「品質管制」之規定辦理。
    2. 接線盒及配件均應為符合CNS標準之產品。
1.7	運送、儲存及處理
    1. 交運的產品應有妥善的包裝，以免在運送過程中造成損壞或變形。
    2. 產品及包裝應有清楚的標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地或組件的編號及型式。
產品
接線盒與出線盒應依相關標準所規定厚度之鍍鋅鋼板製成，其尺寸大小應符合所裝設之電線、配件及器具之要求。
2.1	材料
    1. 金屬接線盒及配件
1. 種類：出口盒或混凝土用盒。
2. 本體：加壓成型或熔焊成型。
3. 厚度：1.2mm或1.6mm或2.0mm。
4. 型式：方型或八角型或有蓋型或無蓋型。
5. 防銹：符合CNS 6079 C4223第4.2節規定。
    1. 非金屬接線盒及配件
1. 種類：露出式或埋入式。
2. 本體：射出成型。
3. 厚度：2mm或2.5mm或3.0mm或3.5mm或4.0mm。
4. 型式：方型或八角型或圓型。
    1. 玻璃纖維強力塑鋼製並具IP65等級之接線盒及拉線盒適用於屋外，隧道上及任何其他需要之處所。
    2. 單聯或多聯出線盒
出線盒為正方形或矩形。出線盒應附單聯或雙聯固定環，以便安裝嵌入牆面之開關，插座或電話插孔。如有三個或以上之器具同在一處，應採用多聯出線盒裝設，除另加說明者外，每一個別器具須用一只出線盒。
    1. 照明燈具出線盒
頂板照明燈出線盒應為八角形。壁式照明燈出線盒應為矩形。
    1. 接線盒
除另有註明者外，接線盒及拉線盒均為鍍鋅鋼板製，並加烤漆處理。其尺寸、型狀及型式應符合個別之裝設需要。盒蓋以不鏽鋼螺母、螺栓、螺絲及墊圈固定。
2.2	工廠實驗及品質管制
    1. 依據第01450章「品質管制」以及本節之規定。
    2. 接線盒出廠應附測試報告，必要時會同廠試或送往檢驗機構測試，其測試報告並需經品管主管簽字，檢驗測試所發生之費用均已含於工程總價內。
施工
3.1	準備工作
    1. 查驗施工製造圖是否與工地實況相符。
    2. 協調並配合各項工作順序及進度，避免與其他工作衝突。
3.2	安裝
    1. 依據製造廠商產品型錄的指導文件安裝產品。
    2. 安裝應保持其垂直及水平。安裝高度須符合設計圖說或施工製造圖或工程司指示。
    3. 出線口如係在同一牆上背對背安裝時應予錯開，水平方向相距150mm，以防止噪音之傳遞。
    4. 出線口如在水泥牆或柱上，出線盒應與完工之表面相齊。
    5. 出線盒如裝在水泥或混凝土結構應使用膨脹螺栓固定，在鋼樑上用樑夾，螺栓等固定，拉線箱應在扭力及撓力下仍牢固，必要時應加角鐵以保持其堅固性。盒蓋應有足夠之螺絲以確保其與出線盒連續接觸。
    6. 出線盒之定位應使各邊與牆壁，門框，地板相平行，每一出線盒應有盒蓋。所有嵌入式開關及插座出線口，應使其前緣與完工之牆面相齊，而與牆壁、門框及地板相平行。如在盒中使用端子板，應最少留出20%備用端子，導線進入線盒之開口應予封閉。盒中未用之開口，應利用可拆掉之金屬封口或栓塞予以封閉。金屬管槽所用之線盒如位在潮溼之場所應採用套口式。在其他場所之出線盒應為鋼板製，設在潮溼場所之鑄鐵出線盒及嵌入式者均須加設墊圈。
    7. 所有牆壁開關出線盒必需安裝在門鎖這一邊。安裝出線盒之前須確認開門方向。
    8. 任何出線口被標示與其它器具設置在同一位置時，如空調或衛生設備，則需查驗該設備實際尺寸，並安裝出線口離設備最少75mm間距，廠商須負責解決該項抵觸。
    9. 當不止一個出線口設置於附近時，應將其裝設在同一高程並靠齊。
    10. 接線盒與導線管之連接必須保持電氣之連續性。
    11. 於出線盒安裝前，工程司保有權利在不給額外費用下，變更距離不超過3,000mm之任何出線盒位置。
    12. 埋入混凝土內之盒子
鑄鐵或鍍鋅鋼製，在澆置混凝土前先塗上一層瀝青漆，將盒子蓋板齊平的嵌入混凝土內。
    1. 埋入地面內的盒子
為了導線的連接及拉線，將盒子裝置於設計圖上指定的位置。蓋板須與地面平齊，並配合地面坡度之要求。
    1. 調整地板拉線盒，使與地板裝修材料完成面平齊。
    2. 出線盒及其支座應依下列方式予以固定：
1. 用木螺絲或有同樣支持強度之螺絲釘固定在木料上。
2. 用螺栓及膨脹盾(Expansion Shield)固定於混凝土或磚料上。
3. 用肘節螺栓固定於空心石材上。
4. 用螺絲或焊固之螺柱固定在鋼結構上。
5. 有螺紋之螺柱可採用擊釘槍在非預鑄混凝土之場合驅入，並配合鎖墊圈及螺帽，或釘式尼龍錨栓，以代替木螺絲，膨脹盾，或金屬螺絲。在開放的架空安裝空間中，鑄製金屬出線盒應與燈具分別支撐。無螺紋接頭之鑄製金屬出線盒及板金出線盒應直接裝在建築之結構上，或用圖示吊桿吊掛(Bar Hangers)。埋入混凝土中之線盒在澆置混凝土前，導管引進處，應使用螺帽鎖及護圈確實固定。大於0.0016m3之線盒若採露出式者，應使用9mm或更大的螺栓及槽鐵，或採帶螺紋之混凝土嵌入物，或金屬膨脹盾予以支持。用於石牆或磁磚牆上出線盒應為方角磚型或標準出線盒附方型盒蓋。
    1. 出線口高度
1. 高度一辭在此解釋為從地板至出線口中心。
2. 一般規定如下︰
1. 燈具的壁裝出線盒：2,300mm。
2. 高於桌子、工作檯...等上的插座，除另有指示外：1,200mm。
3. 一般插座：300mm。
4. 一般壁開關：1,250mm。
5. 壁上按鈕開關：1,250mm。
6. 馬達控制器：1,250mm。
例外︰
1. 牆壁完成面上不同材料之接合處。
2. 出線口會發生變模，在牆面上破裂或在磁磚，木頭上或相似修飾面位置不適當的場所。
3. 出線口與壁裝之設備抵觸，例如幅射器，對流傳熱器，暖氣機或其他相似物。
4. 如圖上所示。
    1. 接線盒及其色碼
裝置於易開啟之天花板場所及曝露於未完成區域之所有接線盒須使用噴漆於盒子與蓋子上以為辨識。
380V電源	－黑
220V照明	－黃
110/220V插座	－藍
緊急電力	－橘色
通信及控制系統	－紅
火警	－紅／黑
接地	－綠
電話	－棕
將配電盤編號及分路編號以10mm高文字標示於接線盒蓋子上。使用明顯顏色。
3.3	檢驗
所有待埋入之接線盒施工完成後，在澆置混凝土之前，應會同工程司到場檢核及認可。
4.	計量與計價

4.1	本章所需執行之各項工作均已納入契約總價內且依契約相關規定計量、計價。
〈本章結束〉