第一章 機械配管
第一節 管路切割
1.管路施工配管使用材質規定(依CNS第13911章)
1-1管材：
a.[CNS 4626 G3111] 壓力配管用碳鋼鋼管。
b.[CNS 6445 G3127 B級] 配管用碳鋼鋼管。
管厚依各消防系統有關章節規定。
1、室內消防栓設備之配管，依設置標準第32條
2、室外消防栓設備之配管，依設置標準第39條
3、自動撒水設備之配管，依設置標準第44條
4、水霧滅火設備之配管，依設置標準第62條
5、泡沫滅火設備之配管，依設置標準第74條
(一)以上配管應使用符合CNS 6445配管用碳鋼鋼管、4626壓力配管用碳鋼管、施予鍍鋅、粉體塗裝等防蝕處理、6331配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性質。
(二)經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。

6、二氧化碳滅火設備之配管，依設置標準第89條
(一)應為專用，其管徑依噴頭流量計算配置。
(二)使用符合 CNS 4626規定之無縫鋼管，其中高壓式為管號 Sch 80以上，低壓式為管號 Sch 40 以上厚度或具有同等以上強度，且施予鍍鋅等防蝕處理。
(三)採用銅管配管時，應使用符合 CNS 5127規定之銅及銅合金無縫管或具有同等以上強度者，其中高壓式能耐壓每平方公分一百六十五公斤以上或 16.5 MPa 以上，低壓式能耐壓每平方公分三十七點五公斤以上或 3.75MPa 以上。
(四)配管接頭及閥類之耐壓，高壓式為每平方公分一百六十五公斤以上或16.5MPa 以上，低壓式為每平方公分三十七點五公斤以上或 3.75MPa以上，並予適當之防蝕處理。
(五)最低配管與最高配管間，落差在五十公尺以下。

7. 乾粉滅火設備之配管，依設置標準第105條
(一)應為專用，其管徑依噴頭流量計算配置。
(二)使用符合 CNS 6445規定，並施予鍍鋅等防蝕處理或具同等以上強度及耐蝕性之鋼管。但蓄壓式中，壓力在每平方公分二十五公斤以上或 2.5MPa 以上，每平方公分四十二公斤以下或 4.2MPa 以下時，應使用符合 CNS 4626之無縫鋼管管號 Sch 40 以上厚度並施予防蝕處理，或具有同等以上強度及耐蝕性之鋼管。
(三)採用銅管配管時，應使用符合 CNS 5127規定或具有同等以上強度及耐蝕性者，並能承受調整壓力或最高使用壓力的一點五倍以上之壓力。
(四)最低配管與最高配管間，落差在五十公尺以下。
(五)配管採均分為原則，使噴頭同時放射時，放射壓力為均等。
(六)採取有效之防震措施。

8.連結送水管之配管，依設置標準第181條
(一)符合 CNS、6445、4626規定或具有同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。但其送水設計壓力逾每平方公分十公斤時，應使用符合國家標準總號4626管號 Sch 40 以上或具有同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性之配管。

9.室外消防栓設備之配管，依設置標準第210條
(一)室外消防栓設備採用鑄鐵管配管時，使用符合 CNS 832規定之壓力管路鑄鐵管或具同等以上強度者，其標稱壓力在每平方公分十六公斤以上或 1.6 Mpa以上。
(二)配管埋設於地下時，應採取有效防腐蝕措施。但使用鑄鐵管，不在此限。

台北市消防安全設備公(協)會聯 合諮詢服務中心	設備名稱	機械配管	編號	01-01-01-高興昌-01
	分項名稱		版本	1
	公司名稱	高興昌鋼鐵股份有限公司	日期	2013.10.18
	廠牌名稱	高興昌	型號	CNS-6445, / 4626鋼管
	審查日期		頁數

        CNS-6445 CNS-4626 SCH40
   標稱管徑 粉體塗裝鋼管 粉體塗裝鋼管

鍍鋅外粉 內外粉體

1-2.管配件規定(依CNS第13911章)
1-2-1鋼質管配件：
a.[CNS 833 B5023]壓力管路用延性鑄鐵管件－凸緣管
b.[CNS 2929 B5067]螺紋式鋼管製管件（配合有縫鋼管用，壓力在16kg/c㎡以下）
c.[CNS 2943 B5068]螺紋式展性鑄鐵管件，150psi牙另件
d.[ANSI/ASME B16.1]鑄鐵凸緣及凸緣接頭管配件，25#，125#，250#及800#等級。
e.[ANSI/ASME B16.4]鑄鐵螺紋式管配件，125#及300#等級。
f.[ANSI/ASME B16.5]凸緣及凸緣接頭管配件
g.[ANSI/ASME B16.9]鍛鋼對銲管配件。
h.[ANSI/ASME B16.11]鍛鋼套銲及螺紋式管配件。
i.[ANSI/ASME B16.25]對銲端口
j.[ASTM A234]碳鋼及合金鋼管配件
1-2-2接合材料
#### (1) 硬銲：[ANSI/AWS A5.8銲條]
#### (2) 螺紋式接頭密合劑：
### 1-2-3.由令，凸緣及機械接頭
#### (1) 由令：(管套節) [10kgf/㎝2（150PSI）展性鑄鐵，螺紋式，供鋼管用]。
#### (2) 凸緣(法蘭口)：[10kgf/㎝2（150PSI）鍛鋼銲接凸緣，供鐵管用]。
#### (3)機械接頭：配合不同管材使用適當之管接頭、管夾、”C”形密封墊片、螺栓、螺帽及墊圈，接合及鎖緊，接合管線允許有某種程度之角度偏斜、收縮及膨脹。

1.配合6445配管用鍍鋅鋼管,牙口管件壓力於10Kg以下使用

2. 配合4626壓力配管用碳鋼管,牙口管件壓力於20Kg以下使用

3.鍛鋼對焊管及不銹鋼對焊配件ASTM-A234 20S、40S

4.法蘭接頭

5.高壓配管螺紋式另件ANSI/ASME B16.11(牙口)

6.高壓配管套焊另件ANSI/ASME B16.11(套焊)

7.溝槽式機械接頭

溝槽式另件以球墨鑄鐵製造而成，材質符合ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-15，C-E標準。
最高工作壓力：UL及FM認證，300psi(CWP)

剛性接頭(水平管線)
使用在水平管部份，消除或減低管路不必要的角度位移及線性位移與旋轉，使其管路能平行成直線，避免加壓後造成蛇管。

撓性接頭(垂直管線)
使用在立管部分，可吸收地震或其他外力的衝擊，減緩管路的震動與噪音。

8.