臺北市政府消防局消防安全設備竣工查驗應檢附證明文件自我檢核表
申請類別	□新建□增建□變更使用□室內裝修□臨時建築物□特種建築物□其他：
申請人(起造人)
建築物地號或地址
建造執照、使用執照或許可字號
設備項目			應檢附證明文件	檢附情況
				已檢附	未檢附
滅火器		滅火器(噴霧式除外)	型式認可、個別認可
室內(外)消防栓設備		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
		消防水帶用快速接頭	型式認可、個別認可
		消防用水帶	型式認可、個別認可
自動撒水設備		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
		密閉式撒水頭	型式認可、個別認可
		流水檢知裝置	型式認可、個別認可
		一齊開放閥	型式認可、個別認可
		合成樹脂管	審核認可
		可撓式軟管	審核認可
水霧滅火設備		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
		流水檢知裝置	型式認可、個別認可
		水霧噴頭	審核認可
		撒水頭	型式認可、個別認可
		一齊開放閥	型式認可、個別認可
泡沫滅火設備		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
		泡沫噴頭	型式認可、個別認可
		流水檢知裝置	型式認可、個別認可
		一齊開放閥	型式認可、個別認可
		撒水頭	型式認可、個別認可
		泡沫原液	審核認可
簡易自動滅火設備		簡易自動滅火設備	審核認可
火警自動警報設備		火警受信總機	型式認可、個別認可
		各式火警探測器	型式認可、個別認可
		極早期偵煙探測	審核認可
		住宅用火災警報器	型式認可、個別認可
		火警中繼器	型式認可、個別認可
瓦斯漏氣火警自動警報設備		瓦斯漏氣檢知器	審核認可
手動報警設備		火警發信機	型式認可、個別認可
		火警警鈴	型式認可、個別認可
		火警標示燈	型式認可、個別認可
緊急廣播設備		擴音機及操作裝置	審核認可
		揚聲器	型式認可、個別認可
119 火災通報裝置		119 火災通報裝置	型式認可、個別認可
標示設備		出口標示燈	型式認可、個別認可
		避難方向指示燈	型式認可、個別認可
		引導燈具信號裝置	型式認可、個別認可
緊急照明設備		緊急照明燈	型式認可、個別認可
避難器具		緩降機	型式認可、個別認可
		金屬製避難梯	型式認可、個別認可
		救助袋	審核認可
連結送水管		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
		消防水帶用快速接頭	型式認可、個別認可
		消防用水帶	型式認可、個別認可
消防專用蓄水池		消防幫浦	型式認可、個別認可、廠測資料
排煙設備		進風機	出廠證明或出廠性能報告書
		排煙機	出廠證明或出廠性能報告書
		防火排煙風管	審核認可
耐燃耐熱配線		耐熱電線電纜	型式認可
		耐燃電纜	型式認可
		礦物絕緣耐燃電纜	審核認可
		耐火型匯流排	審核認可
無線電通信輔助設備		洩波同軸電纜	審核認可
緊急電源		消防用緊急發電機組	審核認可、技師簽證資料、進口報單
		蓄電池設備	審核認可
		柴油引擎消防幫浦	審核認可
署審設備		潔淨藥劑滅火設備	消防署通案、個案認可
		放水型撒水設備	消防署通案、個案認可
		其他	消防署通案、個案認可
其他		防火門窗	標檢局驗證登錄證書、型式試驗報告書
		防火玻璃	出廠證明及認可通知書
		防火閘門	出廠證明及認可通知書
		防火閘門熔斷元件	出廠證明
		通風換氣設備(CO2、乾粉)	出廠證明或出廠性能報告書
		鋼瓶	進口或出廠證明
		設備配管管材	出廠或銷售證明
※本人依上開表格確實檢附相關證明文件，若日後產生糾紛概由本人負責。 / ※依消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準第10點規定，領有審核認可書之消防機 / 具器材及設備應備妥設備安裝完成證明文件（工地進出貨文件等）、出廠或進口證明與出貨、交易 / 或完稅證明文件等，以供查核。 / ※如無此設備於檢附情況欄位註記「/」 / **未檢附原因說明：

        消防設備師(簽章)：

        消防設備士(簽章)：