消防安全設備檢修申報費用計算基準
內政部消防署87.4.1(87)消署預字第87E0338號函頒
1. 為作為消防安全設備檢修機構收費標準核定之依據，特訂定本基準。
2. 名詞定義：
1. 基本工資：檢修人員每人每日工作八小時之工資。本項工資係依檢修人員之經歷、能力而有所不同，為不定額。
2. 設備工時：檢修消防安全設備所需人數、時間，就各設備換算為每日之工時(詳如本基準第五點之標準工時表)。
消防安全設備檢修費用之計算方式如下：
基本工資×設備Ａ工時×數量+合計工時＝檢修費用
基本工資×設備Ｂ工時×數量+合計工時＝檢修費用
基本工資×設備Ｃ工時×數量+合計工時＝檢修費用
檢修費用之計算順序如下：
1. 依場所內之消防安全設備別分別核算。
2. 依照消防安全設備別，累計各設備之數量。
3. 各消防安全設備所累計數量分別參照標準工時表乘以工時，核算其合計工時。
4. 將基本工資乘上合計工時，可算出檢修費用。
各項消防安全設備檢修標準工時如下：
一、滅火器 / 滅火器別 外觀檢查 性能檢查 / 二氧化碳滅火器 海龍滅火器 泡沫滅火器 0.031 0.031 0.031 0.060 0.060 0.060 / 水滅火器 加壓式 蓄壓式 0.031 0.031 0.100 0.100 / 乾粉 滅火器 加壓式 蓄壓式 0.031 0.031 0.150 0.150 / 自動滅火器 0.036 0.160 / 滅火器輪架型乾粉50 型 0.150 0.750 / 備註：性能檢查之個數為依據「消防安全設備及必要檢修項目檢修基準」之規定作採樣。 / 二、室內、外消防栓 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 水源 0.025 / 電動機之控制裝置 0.250 / 啟動裝置 0.250 / 加壓送水裝置 ( 含幫浦、電動機、啟動水壓開關裝置、呼水裝置及配管 ) 0.424 / 消防栓箱等（每個） 室內 室外 0.120 0.120 / 放水試驗 0.420 / 三、自動撒水設備．水霧滅火設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 水源 0.025 / 電動機之控制裝置 0.250 / 啟動裝置 0.250 / 加壓送水裝置 ( 含幫浦、電動機、啟動水壓開關裝置、呼水裝置及配管 ) 0.424 / 感知撒水頭 (每個 ) 0.002 / 自動警報逆止閥及流水檢知裝置 0.212 / 一齊開放閥 0.094 / 四、泡沫滅火設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 水源 0.025 / 電動機之控制裝置 0.250 / 啟動裝置 0.250 / 加壓送水裝置(含幫浦、電動機、啟動水壓開關裝置、呼水裝置及配管) 0.424 / 泡沫原液槽（含發泡試驗） 0.700 / 混合裝置及加壓送液裝置 0.250 / 泡沫放出口（每個） 感知撒水頭（每個） 0.002 0.002 / 泡沫消防栓箱等 0.120 / 自動警報逆止閥 0.212 / 一齊開放閥（含電磁閥） 0.094 / 防護區劃及緊急停止裝置 (限使用高發泡設備 ) 0.120 / 泡沫放射試驗 0.600 / 五、 二氧化碳滅火設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 二氧化碳藥劑儲存容器等 0.180 / 啟動用氣體等 0.015 / 選擇閥 0.150 / 操作管及逆止閥 0.015 / 啟動裝置 0.025 / 警報裝置 0.007 / 控制裝置 0.030 / 配管 0.005 / 放射表示燈 0.015 / 噴頭 0.002 / 防護區劃 0.125 / 緊急電源 0.075 / 皮管、管盤、瞄子及瞄子開關閥 (限移動式) 0.125 / 二氧化碳放射試驗 1.400 / 六、乾粉滅火設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 乾粉滅火藥劑儲存容器等 0.180 / 啟動用氣體容器等 0.015 / 選擇閥 0.150 / 操作管及逆止閥 0.015 / 啟動裝置 0.025 / 警報裝置 0.007 / 控制裝置 0.030 / 配管 0.005 / 放射表示燈 0.015 / 噴頭 0.002 / 防護區劃 0.125 / 緊急電源 0.075 / 皮管、管盤、瞄子及瞄子開關閥 (限移動式) 0.125 / 乾粉放射試驗 1.400 / 七、海龍滅火設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 海龍滅火藥劑儲存容器等 0.180 / 啟動用氣體容器等 0.015 / 選擇閥 0.150 / 操作管及逆止閥 0.015 / 啟動裝置 0.025 / 警報裝置 0.007 / 控制裝置 0.030 / 配管 0.005 / 放射表示燈 0.015 / 噴頭 0.003 / 防護區劃 0.120 / 緊急電源 0.075 / 皮管、管盤、瞄子及瞄子開關閥 (限移動式) 0.120 / 海龍放射試驗 1.400 / 八、火警自動警報系統 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 預備電源及緊急電源 0.141 / 受信總機 ( 含中繼器 ) 10 回路以下 11 回路以上 每增加 10 回路 0.270 / 0.070 / 定溫式線型探測器 差動式分布型探測器 差動式局限型探測器 定溫式局限型探測器 偵煙式探測器 光電式分離型探測器 火焰式探測器 0.060 0.060 0.010 0.017 0.083 0.083 0.100 / 手動報警機 0.015 / 標示燈 0.007 / 火警警鈴 0.014 / 音響裝置 0.008 / 九、瓦斯漏氣火警自動警報系統 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 預備電源及緊急電源 0.141 / 受信總機 ( 含中繼器 ) 10 回路以下 11 回路以上 每增加 10 回路 0.270 / 0.070 / 瓦斯漏氣檢知器 0.083 / 瓦斯漏氣表示燈 0.007 / 警報裝置 0.025 / 十、緊急廣播設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 緊急電源 0.141 / 擴音機、操作裝置及遠隔操作裝置 0.400 / 啟動裝置 0.034 / 揚聲器 (每一個) 0.018 / 標示燈 0.005 / 十一、標示設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能檢查 / 避難指標（每個） 0.005 / 避難方向指示燈 (每個) 0.012 / 出口標示燈 (每個) 0.012 / 十二、避難器具 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 緩降機 0.350 / 救助袋 垂直式 斜降式 0.840 0.840 / 避難梯 0.300 / 滑台 0.300 / 避難橋 0.300 / 避難繩索 0.300 / 滑桿 0.300 / 十三、緊急照明設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 緊急照明燈 0.001 / 照度測量 0.008 / 蓄電池及充電器 0.025 / 十四、連結送水管 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能檢查 / 送水口 0.015 / 水帶箱 (含出水口、水帶、瞄子) 0.075 / 電動機之控制裝置 0.250 / 啟動裝置 0.013 / 加壓送水裝置 (含呼水裝置及配管) 0.424 / 中繼水箱等 0.015 / 送水測試 0.600 / 十五、消防專用蓄水池 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能檢查 / 水源 0.012 / 採水口 (含進水管投入孔) 0.075 / 十六、排煙設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能．綜合檢查 / 排煙區劃 0.050 / 防煙壁 0.008 / 排煙口、進風口 0.025 / 排煙、進風管道 0.050 / 電動機之控制裝置 0.050 / 啟動裝置 0.025 / 排煙機 0.075 / 出煙口 0.035 / 十七、無線電通信輔助設備 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能檢查 / 保護箱 0.012 / 無線電接頭 0.025 / 增輻器 0.075 / 分配器等 0.025 / 空中天線 0.050 / 洩波同軸電纜 (每10公尺) 0.025 / 十八、緊急電源插座 / 機器名稱 ( 項目 ) 外觀．性能檢查 / 保護箱 0.012 / 插座 單相 110 Ｖ 三相 220 Ｖ 0.024 0.025 / 開關器 0.010 / 表示燈 0.005